房山区生物质资源再生中心项目

沼气发电系统

采购技术需求书

招标方：深圳市必尚供应链有限公司

2024年7月

目录

1. 总则	5

2. 工程概况	5

2.1 基本情况	5

2.2 招标范围	6

2.3 运行条件	9

2.4 标准和规范	11

3. 技术要求	13

3.1 工艺流程	13

3.2 发电机组技术要求	14

3.3 电气系统要求	16

4. 发电机组技术方案	16

4.1 厂家介绍	16

4.2 品牌介绍	17

4.3 选型及机型介绍	17

4.4 双燃料机组方案	17

4.5 发电机组主要参数表	17

4.6 沼气发电系统详细供货清单	17

4.7 机组用电负荷清单	19

4.8 运行成本	20

4.9 机组性能保证	20

4.10 发电量、生产用电、市电自动调节系统	21

5. 专项技术方案	21

5.1 发电机组进排风设计	21

5.2 缸套水、中冷水散热器设计	21

5.3 关于隔音罩	22

5.4 关于CO排放	22

5.5 沼气发电、生产用电、市电自动调节系统	22

5.6 设计意见建议（如有）	22

6. 质量保证	22

7. 设备检验	23

7.1 设备监造与检验试验	23

7.2 包装、标记、运输和交付	25

7.3 开箱检验	27

7.4 安装、调试	28

7.5 性能验收	29

8. 技术服务	30

8.1 工程服务	30

8.2 培训	31

8.3 设计联络	31

8.4 售后服务	31

9. 项目进度计划	33

10. 投标阶段提交的技术资料	34

10.1 一般要求	34

10.2 投标阶段提交文件	34

11. 技术差异表	34

- 总则

  - 本技术规范书适用于【房山区生物质资源再生中心项目】沼气发电系统的招标，包括沼气发电机组，及其相关辅助配套设备的采购和供货、安装、调试、培训、售后服务等的技术要求。

  - 本技术规范书所提及的要求都是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，但投标方应保证提供符合本技术规范书和所列标准要求的功能齐全的优质产品及其相应服务，必须满足国家有关安全、环保、卫生等强制性标准要求。

  - 如投标方未对本招标文件提出偏差及合理说明，招标方将认为投标方将按要求提供符合本招标文件和标准要求的设备系统和服务。

  - 投标方应执行本技术规范书所列标准。有不一致时，按较高标准执行。投标方在工艺设计、设备设计和制造中所涉及的各项规程，规范和标准必须遵循最新版本的标准。

  - 设备和系统采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备和系统报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备和系统专利的一切责任。

  - 投标方应提供高质量的设备和系统。这些设备和系统应是成熟可靠、技术先进的产品，且制造厂已有相同或类似能力和效率的合同设备和系统制造、运行的成功经验。

  - 在合同签定后，招标方有权因用地及规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，具体项目由招标方及投标方双方共同商定。

  - 本技术规范书为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

  - 投标方中标后，如有合同分包必须征得招标方同意后才能进行分包。

- 工程概况

  - 基本情况

    - 项目名称：房山区生物质资源再生中心项目

    - 建设地点：北京市房山区琉璃河镇东南召填埋场东侧

    - 建设规模：本项目设计处理总规模为750吨/天，其中，餐厨垃圾处理规模为200吨/天，厨余垃圾处理规模300吨/天，粪便处理规模为200吨/天，废弃油脂处理规模50吨/天。本工程主要内容：废弃油脂收运系统、称重计量系统、餐厨垃圾预处理系统、厨余垃圾预处理系统、废弃油脂预处理系统、粪便预处理系统、厌氧消化系统、沼气综合利用系统、沼渣脱水系统、臭气处理系统、高浓度污水处理系统、低浓度污水处理系统等；厂区土建工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、变配电及自控工程、厂区管网工程、道路工程、厂区绿化工程、厂区土石方工程等。

    - 总体工艺：“有机垃圾预处理+多物料联合厌氧+沼气利用+废弃油脂提纯”。

    - 燃料供应：本项目沼气/天然气双燃料，设计最大沼气量2000Nm3/h，天然气最大供应量1800Nm3/h，双燃料主要用途，发电机组、沼气锅炉等。

  - 招标范围

本次招标范围包括房山区生物质资源再生中心项目沼气发电系统及相关辅助配套设施的成套设备的采购和供货、安装及工艺达标集成工程，包括：工艺深化设计，沼气发电系统及相关辅助配套设施的成套设备、工艺管线、电缆桥架、支架、钢平台、仪器仪表、电缆、电气及控制系统等附属设施的采购和供货、安装、调试、试运行、培训、售后服务等。并保证系统安全、可靠、稳定、连续运行，且满足整个系统的设计参数，达到系统检测指标考核标准。并配合完成并网手续、环保验收等相关工作。本项目设计总规模4*1.5MW=6MW，本次招标装机规模为3*1.5MW=4.5MW。

    - 供货分界面

界面划分如下：

- 用地边界条件：沼气发电系统及相关辅助配套设施用地范围为《房山发电机组招标附图.dwg》所标明的用地范围，该工程所有设备均安装在该范围内。特殊情况局部超出红线的除外，比如进风防雨弯头（如有）、管道（如有）、电缆桥架（如有）、电缆（如有）等。

- 土建界限：

- 发电机房内的设备基础及所有泵、储罐、控制柜等设备基础的大小、定位尺寸以及载荷要求等土建条件由投标方负责提资，并对其所提供的土建条件负责，招标方将投标方提供的土建条件交设计院设计后，由招标方完成土建施工。

- 墙体埋板、预留洞、设备和管道安装所需的墙体开孔、孔洞封堵等土建施工，由招标方负责。墙体埋板、预留洞及墙体开孔等土建条件由投标方负责提资。

- 由于投标方提资不完整或错误，而引起的现场安装条件不具备，所需采取的相关措施及费用由投标方负责。

- 进水接口边界：招标方负责把自来水接口接入发电机厂房内用水点1米处，并在各用水点安装开关阀；投标方负责接至设备各用水点。

- 沼气/天然气接口边界：招标方负责把沼气/天然气管道接至发电机组用气点1米处，并配套手动法兰蝶阀，法兰连接标准HG/T 20592 PL/RF B系列，PN10；投标方负责接至发电机组。沼气管道材质SS304。

- 燃气置换放空管边界：招标方负责把燃气置换放空管接至发电机房室外；

- 缸套水余热利用边界：投标方负责缸套水余热利用板式换热器的供货以及安装，并负责板式换热器高温侧的所有设备、管道、阀门、仪表的供货以及安装。板式换热器法兰标准HG/T 20592 PL/RF B系列，PN10。招标方负责缸套水余热利用板式换热器低温侧的所有设备、管道、阀门、仪表的供货以及安装。

- 烟管边界：投标方每台机组烟气出口预留1个法兰接口。招标方负责接至后端脱硝+烟气余热利用系统。

- 接地边界：投标方负责接地点提资。招标方负责按照投标方的提资预留接地点。投标方负责进行接地施工，包括用电设备、自控阀门、仪表、以及电控柜的接地等。

- 照明边界：发电机房内的照明由招标方负责。隔音罩内的照明由投标方负责。

- 监控边界：隔音罩内的监控由招标方负责提资，投标方负责供货、施工、调试。

- 机房供暖边界：机房防冻供暖，由招标方负责。

- 电气边界：

- 招标方负责按照投标方提供的用电负荷提资，敷设电源电缆至投标方MCC柜。

- 招标方负责高压开关柜到发电机组控制柜的高压动力电缆的放线和接线，高压动力电缆由招标方提供；

- 招标方负责高压开关柜到发电机组控制柜的控制信号电缆的放线和接线，控制信号电缆由招标方提供。

- 发电机房界区内的，投标方供货范围内的所有电控柜之间，以及所有电控柜与用电设备、自控阀门、仪表等之间的所有动力电缆和信号电缆的供货，以及放线接线等全部由投标方负责。

- 投标方提供机组系统相关设备参数予招标方，方便于招标方向供电单位报备报装、以及电力设计单位设计参数需求。

- 为了避免机组烟气互串，甲方在每台机组末端烟管上安装3个烟气开关阀，1台抽风风机。机组启动时给信号，用于开启2个直通烟气阀，关闭1个旁通烟气阀，条件具备后，再启动机组。机组关闭时给信号，用于关闭2个直通烟气阀，开启1个旁通烟气阀，开启抽风风机。烟气阀，烟管，抽风风机等，均不属于乙方的供货范围，乙方配合调试。

- 投标方提供一套上位机系统安装在沼气发电机组控制室，把机组系统相关监控画面、控制画面，以及招标方提供脱硝系统、烟气换热系统相关系统参数汇总组态此上位机系统上。

- 通讯控制边界：投标方PLC控制柜内预留工业以太网通讯接口，便于将沼气发电系统的主要工作参数、实时状态、故障信息、数据库数据以及监视画面提供给中央控制系统。招标方负责中央控制系统，投标方负责提供PLC源程序以及地址表等给招标方，用于上位机编程组态等。投标方PLC控制柜至中央控制室的网线由招标方负责，投标方负责供货系统内各PLC的互联。

    - 工作界面划分

工作界面划分表

| 描述 | 责任 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 招标方（买方） | 投标方（卖方） |
| 工艺资料 |  |  |
| 系统整体工艺设计 |  | √ |
| 工艺流程图及仪表控制图 |  | √ |
| 设备、管道平面布置图 |  | √ |
| 设备、管道立面布置图 |  | √ |
| 工艺施工图 |  | √ |
| 运行和维护手册 |  | √ |
| 竣工图和设备清单 |  | √ |
| 土建工程 |  |  |
| 土建条件图提资 |  | √ |
| 土建施工图设计 | √ |  |
| 土建施工 | √ |  |
| 机房防冻供暖 | √ |  |
| 机房降噪（如有） | √ |  |
| 设备供货 |  |  |
| 主体设备 |  | √ |
| 配套设备 |  | √ |
| 管道和电缆、电器、仪表、阀门等 |  | √ |
| 安装工程 |  |  |
| 管道接至用气点或用水点1米处（末端带开关阀） | √ |  |
| 管道从用气点或用水点1米处接入系统 |  | √ |
| 电源线接至控制柜主电源 | √ |  |
| 网线接至PLC柜交换机 | √ |  |
| 系统内供配电 |  | √ |
| 系统内设备、管道、仪表的安装 |  | √ |
| 单机调试 |  | √ |
| 联动调试 |  | √ |
| 调试整改 |  | √ |
| 验收 |  |  |
| 性能测试、验收 | √ | √ |
| 售后服务 |  |  |
| 技术培训 | √ | √ |
| 保修期的保修 |  | √ |

  - 运行条件

本项目目前阶段所能提供的设计条件和有关参数，投标方投标时，必须保证设备适用下列设计参数，如有特殊情况，须另行规定。

    - 气象、地质条件

- 地理位置

房山区，位于北京市西南，介于北纬39°30'~39°55'、东经115°25'~116°15'之间。北邻门头沟区，东北与丰台区毗连，东隔永定河与大兴区相望，南部和西部分别与河北省涿州市和涞水县接壤。总面积2019平方公里。

- 气候条件

房山区地处暖温带半湿润季风大陆性气候区，境内地貌复杂，山区与平原间相对高差悬殊，气候有明显差异。平原地区平均气温13.2℃，西部山区平均气温11.3℃。平原地区降水量670.4毫米，西部山区降水量674.9毫米。平原地区年日照时数2589.7小时，西部山区年日照时数2145.1小时。

- 气象、地质条件

| 室外计算干球温度： |  |
| --- | --- |
| 冬季采暖 | -7.6℃ |
| 冬季通风 | -3.6℃ |
| 夏季通风 | 29.7℃ |
| 夏季空调 | 33.5℃ |
| 夏季空调室外计算湿球温度 | 26.4℃ |
| 室外计算相对湿度： |  |
| 最冷月月平均 | 45% |
| 最热月月平均 | 78% |
| 年平均气温： | 12.3℃ |
| 室外冬季极端最低温度： | -18.3℃ |
| 采暖期内平均温度： | -0.7℃ |
| 夏季极端最高温度： | 41.9℃ |
| 室外风速： |  |
| 冬季平均 | 2.8m/s |
| 夏季平均 | 1.9m/s |
| 主导风向及频率: |  |
| 全年主导风向 | C SW风向频率最大 |
| 冬季主导风向 | C N 风向频率最大 |
| 大气压力: |  |
| 冬季 | 102.04KPa |
| 夏季 | 99.86Kpa |
| 日平均温度≤5℃的天数： | 123天 |
| 场地标准冻结深度 | 0.66m |
| 基本风压 | 0.45kN/m2 |
| 基本雪压： | 0.40kN/m2 |
| 地震基本烈度： | 8度 |
| 设计基本地震加速度值为： | 0.2g |

    - 燃料供应

本项目有双燃料，1路生物质沼气，1路天然气。白天当厂区用电量大，生物质沼气不够用的情况下，使用部分天然气。晚上当厂区用电量小，生物质沼气足够的情况下，仅使用沼气。

气源品质如下：

- 生物质沼气

经预处理后沼气性质见下表。

| 项目 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 沼气进气压力 | 5-20kPa可调 | 根据机组进气压力要求调整 |
| CO2 | 30～50% |  |
| CH4 | 50～70% |  |
| H2S | ≤50ppm |  |
| 温度 | 10～50℃ |  |
| 湿度 | ＜80% |  |
| 颗粒大小 | ＜3μm |  |
| 注：本标准中气体体积的标准条件是101.325kPa，0℃。 |  |  |

- 天然气

来至北京当地天然气管道，符合GB 17820-2018《天然气》，表1一类标准。

  - 标准和规范

产品的设计、制造、检验应符合国内外相关技术规范和标准，并且为现行的最新版本。包括但不限于下列规范和标准：

《恶臭污染物排放标准》 GB14554

《污水排入城镇下水道水质标准》CJ343

《机械安全急停设计原则》GB16754

《工业金属管道设计规范》GB50316

《工业金属管道工程施工规范》GB50235

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236

《钢制焊接常压容器》NB/T 47003.1-2009(JB/T 4735.1)

《用电安全导则》GB/T 13869

《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1

《职业健康监护技术规范》GBZ 188

《常用化学危险品品贮存通则》GB 15603

《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163

《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231

《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ 229

《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348

《工业采暖通风和空气调节设计规范》GB50019

《供配电系统设计规范》 GB50052

《低压配电设计规范》 GB50054

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 GB/T50062

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》   JGJ134

《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058

《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》 GB 3836.1

《水处理设备技术条件》JB/T2932

《化工设备、管道防腐工程施工及验收规范》HGJ229

《钢制管件》02S403

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147

《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171

《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172

《建筑灭火器配置设计规范》             GB50140

《中华人民共和国节约能源法》           主席令第77号（2007年）

《中华人民共和国可再生能源法》         2006年1月1日实施

《大气环境质量标准》    GB3095

《大气污染物综合排放标准》   GB16297

《工业企业厂界噪声标准》    GB12348

《工业噪声测量》ANSI/ASME PTC-36

《往复式内燃机驱动的交流发电机组》   GB/T2820.1~6 –1997

国际电工委员会推荐标准IEC34.1/34.2/34.5,BS4999/5000,NEMA MG1.22

VDE 0530,NFC51.111

国际标准化组织推荐标准ISO8528

绝缘系统遵守 UL 1446

电压调节器遵守 UL508

抗干扰遵守标准EN 55011,1类，B级

工业过程测量和控制装置的电磁兼容性GB13926

继电保护和安全自动装置技术规程GB14285

量度继电器和保护装置的电气干扰试验GB/T14598.9

电气装置安装工程GB50150

继电器及其装置包装储运技术条件JB/T7828

电力设备预防性试验规程DL/T596

- 技术要求

  - 工艺流程

本次招标装机容量为3*1.5MW沼气发电机组，以厂区沼气，管道天然气作为燃料，利用发电机组向厂区提供电力，多余电力上网；利用余热锅炉和缸套水板换向全厂供应蒸汽和热水；工艺流程图如下图所示，其中红线框内工艺流程所需全套设备及技术支持由投标方提供。

工艺流程图

发电工艺：发电机组通过将沼气/天然气和空气的混合气体加压，点火爆燃做功，推动活塞移动，曲轴转动带动发电机发电。发电机组输出电压为10.5kV，规划采用“发电自用，余电上网”的方式，需与市网并列运行。

脱硝工艺：脱硝系统药剂采用尿素溶液，尿素溶液经喷射泵送至尿素喷枪，喷入混合装置，与烟气充分混合后最后进入SCR反应装置进行脱硝。

供热工艺：沼气内燃机发电产生的高温烟气进入余热锅炉制取蒸汽，蒸汽汇入厂区工艺蒸汽管路后供全厂使用；内燃机的高温缸套水，通过板式换热器进行热交换后获得热水后用于工艺用热。

  - 发电机组技术要求

- 建设规模：本次招标建设规模为3*1.5MW，发电机组输出电压10.5kV，发出来的电首先满足厂区自用，余电上网销售。

- 本次招标，包括沼气发电系统及其附属配套设备，不包括脱硝系统、余热锅炉系统。每台发电机均配置独立的燃气阀组、缸套水散热系统、中冷水散热系统、润滑油系统等。沼气发电机组安装在室内一层，风冷散热器安装在屋顶。

- 投标方根据总装机规模3*1.5MW，选择合适的品牌、型号、规格。

- 机组选配方案需满足：

- 采用同一机型，2台双燃料机型（1#/2#），1台沼气机型（3#），分别安装在1#/2#/3#机位；

- 需考虑垃圾处理量逐步上量爬坡，沼气产量逐步增大的过程；

- 需考虑季节性产气量波动，方便调整机组运行功率，机组带载率尽量高。

- 本项目发电机组以沼气，管道天然气作为燃料，投标方根据以往项目经验，系统可靠性，运行案例等，选择成熟可靠的供气方案和机组选型方案。

- 所选沼气发电机组推荐品牌为Jenbacher、Caterpillar、MWM或同等档次产品。

- 沼气发电系统应具备并网运行功能（并网电压10.5kV）。

- 单台机组长期稳定运行出力范围：50%~100%，机组功率波动±3%。

- 沼气发电系统具备缸套水余热利用功能，要求余热利用系统的控制集成在机组控制中，并预留缸套水余热利用板换冷水侧二次接口。

- 沼气发电系统采取就地控制与控制室远程计算机集中控制的两地控制方式，就地控制优先权最高。

- 每台发电机组均需设置隔音罩，隔音罩要求如下：

- 隔音罩的尺寸需要满足机组的日常巡检、预防性维护、检修等所需的空间要求。

- 隔音罩满足机组大修时，方便拆装的要求。

- 消声材料须选用防火、防高温、吸音型材料外加≥0.8mm镀锌穿孔钢板。

- 隔音罩应设强制进排风系统，投标人应合理设置进风、排风管道，不得出现短流现象。通风管道采用镀锌钢板制作，内装隔板消声系统和防爆风机。排风管应从发电机房侧墙接出室外，从屋顶排放。

- 进风过滤设计要求：防虫网+初效过滤器。进风入口要求设置不锈钢金属防虫网。初效过滤器要求采用不锈钢金属丝网，过滤等级G3。

初效过滤器G3

- 为了防止噪音外传，须在进、排风通道安装消音片。

- 隔音罩内应设置燃气泄漏检测装置、火灾检测装置、声光报警装置、消防装置（如有），并与机组主保护连锁。

- 隔音罩内设照明，应采用防爆灯具。

- 隔音罩拼接可靠，无明显缝隙，隔音效果好，保证在隔音罩外1米处的噪音不大于85分贝。

- 隔音罩内设置检修起吊装置，满足机组维护保养起吊要求。

- 隔音罩外设置急停按钮。

- 烟气出口，需设计排烟气冷凝水管路，防止冷凝水倒灌至机组。

- 所供设备电机能效等级需符合GB18613-2020，能效2级。

  - 电气系统要求

- 电动机在允许的过负荷工况下运行时，不会引起电动机绕组温度迅速上升而损坏绝缘。

- 电气部分招标方只提供交流380/220V电源，沼气发电系统内所有控制柜、现场箱、电缆及热镀锌桥架等均由投标方供货和安装。

- 所有控制柜和现场箱的进出线缆全部采用下进下出方式。所有控制柜和现场箱的门板应可靠接地。

- 电气元器件的选择应以质量、可靠性为首要因素。品牌要求：PLC选用西门子1200CPU，且带有以太网接口；触摸屏选用威纶通、MCGS或同等品牌；低压元器件选用施耐德或同等品牌；开关电源选用台湾明纬或同等品牌；变频器选用ABB或同等品牌；指示灯和按钮采用施耐德或同等品牌，接线端子采用魏德米勒或同等品牌。

- 所有指示灯和按钮：合闸（接通）位置信号灯为红色，跳闸（断开）位置信号灯为绿色；电源指示灯为红色，报警指示灯为黄色；并选用可靠品牌。

- 动力电缆采用阻燃聚氯乙稀绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆，能耐温、隔热、阻燃、防潮，额定耐压600V，并具有耐热、防潮、阻燃性能，有挠性的地方，采用多股铜芯导线，布线没有磨损和刀痕，并有足够的弯曲半径，电缆应选用质量可靠的一线品牌。

- 控制电缆采用阻燃型屏蔽聚氯乙稀绝缘护套铜芯电缆；模拟信号电缆采用对绞屏蔽电缆。

- 接线端子每排应备有不少于15%的备用量。对外引接电缆均通过端子排, 出线端子用压接式连接鼻子。外部连接用的端子，按能连贯地连接一根电缆内的缆芯来布置，中间不允许有接头，导线任何的连接部分均不采用焊接。所有电缆需考虑热胀冷缩因素，并留一定的余量。

- 所有控制回路导线截面为1.5mm2，电压回路2.5mm2，电流回路4mm2，导线端部接头进行专用线鼻子压接工艺处理。

- 电缆桥架使用槽式热镀锌桥架，均配盖板。动力、控制电缆按相关电力规范选型，防火阻燃、屏蔽等应符合相关规定。所有导线线槽均为水平向上（线槽盖在上方）和竖直布置，禁止水平向下倒立布置（线槽盖在下方）。

- 所有电箱和控制柜的板厚不小于2mm，仪表面板不小于2.5mm，并做相应的防腐处理。

- 所有电气控制系统、设备控制柜均应接地良好、屏蔽良好，能满足防止信号干扰、保护接地、防雷的要求。

- 发电机组技术方案

  - 厂家介绍

优势、业绩、备品备件、售后服务等，投标方填写。

  - 品牌介绍

投标方填写。

  - 选型及机型介绍

投标方填写。

| 序号 | 功率等级 | 机组型号 | 单机功率 | 装机数量 | 装机容量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

  - 双燃料机组方案

投标方填写，需包括以下内容。

- 本项目发电机组以生物质沼气，管道天然气作为燃料，投标方根据以往项目经验，系统可靠性，运行案例等，选择成熟可靠的机组选型方案。

- 要求至少能实现双燃料的切换运行且切换方便快捷，最好能不停机切换，甚至能任意调节沼气和天然气的配比。

- 双燃料机组业绩（如有）。

  - 发电机组主要参数表

投标方填写。

    - 发动机技术数据

    - 发电机技术参数

    - 发电机组技术参数

    - 热平衡图

    - 热平衡参数表

    - 冷却系统技术参数

    - 温度与功率表

    - 噪音等级

    - 发电机组控制系统

    - ……

  - 沼气发电系统详细供货清单

    - 进口机组供货清单

原装进口机组的供货清单如下表：

单台进口机组供货清单

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 制造厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气发动机 |  | 台 | 1 |  |
| 1.1 | 发动机缸体 |  | 台 | 1 |  |
| 1.2 | 曲轴 |  | 个 | 1 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 2 | 发电机 |  | 台 | 1 |  |
| 2.1 | 发电机主体 |  | 台 | 1 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 3 | 并网控制系统 |  | 台 | 1 |  |
| 3.1 | 控制柜体 | 配套 | 台 | 1 |  |
| 3.2 | 人机界面 | 配套 | 个 | 1 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

    - 电控柜配置清单

需列出所有电控柜，包括原装进口柜、国内配套配电柜、PLC控制柜、现场操作箱等。

| 电控柜配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电控柜 名称 | 柜体尺寸/材质 | 功能/用途 | 主要部件 品牌/型号 | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 备注： - 国内配套的电控柜需与进口电控柜高度厚度保持一致。 - 国内配套的电控柜，需满足3.3电气系统要求。 - 主要部件品牌/型号：柜内主要的元器件，包括断路器、接触器、变频器、软启动器、PLC、触摸屏、开关电源等的品牌和型号。 |  |  |  |  |  |  |

    - 控制室上位机系统

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 制造厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 研华原装工业电脑 | IPC-510-BTO，内存DDR4 16G,硬盘：1TB 电源：300W，CPU：I7 6700，主板： 705G2，CPUFAN：FAN1155，键盘：双飞燕USB | 台 | 1 | 研华 |
| 4.2 | 上位机软件 | 亚控组态王：标准7.5/无限点/开发版（1套）/运行版（1套） | 套 | 1 | 亚控 |
| 4.3 | 显示器 | 32英寸（平面屏） | 台 | 1 | 戴尔 |

    - 其他供货清单

详见商务部分的清单，如下：

- 设备和材料报价清单

投标方应提供详细供货清单，清单中说明型号规格、材质、数量、产地、品牌/制造商等内容。

- 随机备品备件

- 随机专用工具

- 0-15999h小时备品备件

以上标书中所述供货内容只是其中的主要部分，任何在标书中未提及的，为保证设备所有系统正常运行所需的一切辅助设备和材料，均属中标方所需提供的范畴。

  - 机组用电负荷清单

单台机组用电设备负荷统计表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 电压/V | 功率/kw | 是否 变频 | 是否 防爆 | 机组运行时 是否开启 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缸套水预加热器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 缸套水泵 |  |  |  |  |  | √ |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | 总计 |  |  | kw（运行时耗电 kw） |  |  |  |  |
| 注： - 总计统计所有用电设备的功率； - 运行时耗电仅统计机组运行期间长期运行设备的功率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 运行成本

投标方提供一个大修周期内的运行成本，折算成每kwh所需费用(元)。

机油统一按照4700元/200L来计算，电费统一按照0.8元/度来计算。

机组运行费用，合计如下：

机组运行费用

| 序号 | 名称 | 每kwh所需费用(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备件消耗 |  |  |
| 2 | 机油更换 |  |  |
| 3 | 机油消耗 |  |  |
| 4 | 机组维护人工费 |  |  |
| 5 | 机组自耗电 |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |

  - 机组性能保证

沼气发电机组性能保证，如下：

| 序号 | 投标人保证值项目 | 单位 | 保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组年运行时间 | h | ≥8000 |  |
| 2 | 长期稳定连续运行负荷变化范围 | % | 50~100 |  |
| 3 | 输出功率 | kW | ≥ | 100%负荷 |
|  |  |  | ≥ | 99.9%~75%负荷 |
|  |  |  | ≥ | 74.9%~50%负荷 |
| 4 | 发电机组发电效率 | % | ≥ | 100%负荷 |
|  |  | % | ≥ | 99.9%~75%负荷 |
|  |  | % | ≥ | 74.9%~50%负荷 |
| 5 | 发电机组发热效率 | % |  | 100%负荷 |
| 6 | 单位沼气发电量 （在沼气中CH4浓度60%时） | kw/Nm3 | ≥ |  |
| 7 | 火花塞使用寿命 | h | ≥ |  |
| 8 | 机油消耗 | g/kWh | ≤ |  |
| 9 | 电压 | kV | 10.5 |  |
| 10 | 频率 | Hz | 50 |  |
| 11 | 热水供回水温度 | ℃ |  |  |
| 12 | 热水流量 | t/h | ≥ |  |
| 13 | 发电机组出口NOx含量 | mg/Nm3 | ≤500 | O2含量5% |
| 14 | 发电机组出口CO含量 | mg/Nm3 | ≤ | O2含量5% |
| 15 | 沼气发电机组噪声 | dB | ≤85 | 静音罩外1m处 |
| 16 | 发电机组大修周期 | h | ≥ |  |
| 17 | 实际运营成本 | 元/ kWh | ≤ |  |
| 18 | …… |  |  |  |

  - 发电量、生产用电、市电自动调节系统

采用西门子PLC1200系统检测实时沼气发电量，生产用电量，市电输入量，沼气柜高度。根据生产用电量，系统自动调整各机组出力，达到生产用电与沼气发电量均衡匹配，生产尽量不用市电。

- 专项技术方案

  - 发电机组进排风设计

由投标方填写，需包括以下内容：

- 投标方需提供进/排风设计方案图、选型计算、风机选型（包括功率、风量、风压、品牌等）、是否变频、是否防爆等。

- 进排风设计流速，以及修改洞口尺寸提资等。

  - 缸套水、中冷水散热器设计

由投标方填写，需包括以下内容：

- 按照室外环境最高温度40℃，最低温度-20℃来设计，满足在极端温度条件下，机组连续满负荷运行。

- 投标方需提供散热器选型计算书，包括换热面积、风量、材质等关键参数。

  - 关于隔音罩

- 隔音罩内，一般配套哪些报警仪表？

- 报警仪表信号，是否建议接入招标方消防系统？

- 报警仪表与进排风风机，如何联锁？比如：进排风自动关闭系统，如机箱内发生火灾时，通过烟气报警系统，自动关闭进排风系统，切断空气进气发电机箱体内，避免火灾蔓延，更好的保护发电机组安全。是否正确？

- 隔音罩内，是否有必要安装七氟丙烷自动灭火装置？一般属于招标方，还是投标方的供货范围？

  - 关于CO排放

本项目，机组排放要求需符合北京市《固定式内燃机大气污染物排放标准》（DB11-1056-2013），如下：

氮氧化物，机组需确保≤500mg/m3（5% O2），后端经过脱硝系统后，满足≤250mg/m3（5% O2）的要求。脱硝系统，由招标人负责。

所选机型一氧化碳的排放，具体是多少？（5% O2）

是否能稳定≤1000mg/m3（5% O2）？

如果不达标，建议措施？

  - 沼气发电、生产用电、市电自动调节系统

方案及配置说明，由投标方填写

  - 设计意见建议（如有）

投标方填写

- 质量保证

- 乙方保证提供的货物是全新的，并且符合合同规定的质量、性能和指标。合同货物实行产品质量保证期（简称“质保期”），质保期自货物调试验收合格且全套资料齐全之日起贰年或设备和资料（随机配件、说明书、电子资料等全套资料）齐全移交甲方之日起三十个月，以先到者为准；整体设备提供终身维修服务。

- 投标方保证其供应的设备技术水平是先进的、成熟的、质量优良的，并按特定的标准设计的。设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求，并且投标方还应保证按合同所提供的货物不存在由于设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷，或由于投标方的任何行为所造成的缺陷。

- 投标方应保证合同设备的数量、质量、工艺、设计、规范、型式及技术性能，完全满足本招标文件的要求。

- 投标方保证所交付的技术资料、图纸是清晰的、完整统一和内容正确、准确的，并能满足工程的运输，设计，安装，调试，运行和维修的要求。

- 投标方保证其供应的设备不存在任何专利和专用技术应用的法律问题。

- 投标方明确知道招标方所订购的设备或部件的最终用户及该设备或部件使用地点的自然条件和发电机房的设计条件，并对招标方所提供的一切技术要求和资料均进行了详细的研究。投标方保证提供的设备或部件可在当地条件下正常运转。

- 设备检验

  - 设备监造与检验试验

    - 设备监造

- 投标人有配合招标人监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

- 在招标设备的制造过程中，招标人有权派出监造人员，对设备的生产制造进行监造，监督招标设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合合同条款和技术文件等合同文件的约定。

- 招标人的监造人员对合同材料设备的监造，不视为对合同材料设备质量的确认，不影响投标人发货后招标人依照合同约定对合同材料设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除投标人依照合同约定对合同材料设备所应承担的任何义务或责任。

- 招标人监造人员进行监造过程中，投标人应予配合。投标人应免费为招标人的监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。招标人的监造人员的交通、食宿费用由招标人自行承担。

- 投标人制订生产制造合同材料设备的进度计划时，应将招标人监造纳入计划安排，并提前通知招标人；招标人进行监造不应影响招标设备的正常生产。投标人应提前7日将需要招标人的监造人员现场监造事项通知招标人；如招标人的监造人员未按通知出席，不影响招标设备及其关键部件的制造或检验，但招标人的监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

- 招标人的监造人员在监造中如发现招标设备及其关键部件不符合约定的标准，则有权提出意见和建议。投标人应采取必要措施消除不符，由此增加的费用和（或）造成的延误投标人负责。

- 检验和监造的所有费用包括在合同价中。

- 监造方式：

- 监造方式分为文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标人和监造代表均须在见证表格上履行签字手续，投标人复印3份，交监造代表1份。

- R点：投标人只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

- W点：招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

- H点：投标人在进行至该点时必须停工等待招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

- 监造内容：

| 序号 | 监造部位 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R | W | H |
| 1 | 设计图纸制造文件 | 技术文件的正确性、可靠性和先进性 | √ |  |  |
| 2 | 质量控制文件 | 需要件明细表中所列工序的过程控制记录及质量检验记录 | √ |  |  |
| 3 | 设备备料及制作 | 材料备货量、设备质量、制作工艺等 |  | √ |  |
| 4 | 工厂试验、检验 | 主要承压设备（压力容器）的试验、检验焊缝检查等，非承压容器除外 |  | √ |  |
| 5 | 设备出厂 | 设备出厂前检查、检验 |  |  | √ |

    - 设备检验试验

- 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标人提供的合同材料设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，作为交货时质量证明文件的组成部分。

- 投标人对所供设备进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知招标人。不论招标人代表是否参与设备的现场测试，投标人应在设备出厂前一周将检测结果提前给招标人。试验项目、方法由投标人提供，并获得招标人确定。

- 检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验及设备的出厂试验。

- 投标人检验的结果须满足技术规格书和国家有关标准要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人应采取措施处理直至满足要求。

- 工厂检验、试验的所有费用包括在合同总价之中。

- 在设备出厂前，投标人应提前7日通知招标人，以便招标人派遣代表进行发货前检验。招标人会根据设备情况决定是否派人员到主要供货商制造厂进行设备初步检查与验收，投标人应予以配合并负责免费提供检验用仪器、仪表及所有现场服务。设备检验与测试过程中，招标人人员食宿、交通等费用均由招标人自行承担。

- 招标人代表在检验中如发现合同材料设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。投标人应采取必要措施消除合同材料设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由投标人负责。

- 在发货前，投标人应根据国家有关标准，对设备的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为招标人验收的依据，但不能作为有关设备质量、规格、数量或性能的最终检验结果。投标人提供的所交设备的质量证书应附有制造商检验细节和结果的说明。

- 在设备制造产地的检测不能免除投标人对该设备质量所承担的责任。

- 招标人代表参与发货前检验及签署发货前检验记录的行为，不视为对合同材料设备质量的确认，不影响投标人发货后招标人依照合同约定对合同材料设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除乙方依照合同约定对合同材料设备所应承担的任何义务或责任。

  - 包装、标记、运输和交付

    - 包装

投标人应对招标设备进行妥善包装，以满足设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同材料设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。设备的包装和运输应符合JB/T5000.13“设备包装技术条件”或国际等同标准的要求。投标人应对所有材料的安全运输和贮存完全负责，包装标准应不低于以下的要求：

1、安装前，管端和其他类似的开口端应被保护起来，以防止外部损伤和污物、水分的侵入。带法兰的管道的开口端，用胶粘带或垫片保护，然后再用完全牢固的木制盲法兰加以覆盖。所有管道和管道内部都应有干燥剂，并在其端部加以密封，以防止在运输和贮存期间的腐蚀。

2、所有包装箱的盖子或内部横条板应使用螺钉固定，而不能使用钉子。包装箱捆扎用的金属箍，在其端部应封接。如果不是防锈材料，则金属箍应上油漆。当需要在包装箱的侧板上用螺栓固定部件时，应使用大型垫圈来分配压力，并用垫块来加强箱子。对包装填料，应尽可能避免用木刨花。防水纸和油毛毡衬里应至少搭接13mm，其接缝应使用一种被认可的方法被夹紧在一起，但箱体应配置网格状开孔，以获得排气通风。在切实可行的地方，所有户内用货物，诸如电动机、开关和控制设备、仪表和盘、配件等，应使用聚乙烯薄膜包覆，在其接缝处要封接，并且包装箱内放置被认可的干燥剂。在包装外面清楚打印上标记，这些标记在装运单上被说明。

3、大型薄壁结构部件，出厂发运时，应根据其结构的刚度、装卸要求，采取必要的包装加强措施，以保证部件不变形和损坏。

4、每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5、招标人无需将包装物退还给投标人。

    - 标记

1、投标人应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

1）收货人

2）合同号

3）装运标志

4）收货人代号

5）目的地

6）设备的名称、品目号、箱号

7）毛重／净重（公斤）

8）尺寸（长×宽×高，以厘米计）

2、根据合同材料设备的特点和运输、保管的不同要求，投标人应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于超大超重件，投标人应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同材料设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

3、对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

    - 运输

1、投标人应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料设备运输。

2、每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、试运行和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

3、投标人应在合同材料设备预计启运7日前，将合同材料设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同材料设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同材料设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知招标人，并在合同材料设备启运后24小时之内正式通知甲方。

4、投标人在根据上条进行通知时，如果发运合同材料设备中包括超大超重包装，则投标人应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸与招标人确认；如果发运设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并与招标人确认。

5、投标人的运输车辆应以现场实际条件进行择选且必须满足运输要求及本项目施工现场车辆进出管理要求。投标人在车辆进场前应自行至园区及施工现场考察，车辆进出条件及安全由投标人负责。若投标人不顾现场条件自行选择运输车辆，导致现场无法进入等情况，发生的一切费用由乙方承担。

    - 到货及保管

1、投标人应根据招标人总体工期要求，合理安排发货及保管工作。招标人有随时要求投标人发货的权力，货到现场后，由投标人通知招标人及监理单位参加，共同进行到货验收。到货验收不免除投标人对设备及系统的保管及缺陷责任。

2、招标人不提供到场设备、材料、工器具及器械等所有物资的施工现场的仓储保管场地，投标人自行解决仓储用地并做好保管等工作，所有费用由投标人自行承担。

3、如招标人发现技术资料丢失和（或）损坏，无论何种原因导致的丢失和（或）损坏，投标人应在收到招标人通知后7日内免费补齐丢失和（或）损坏的部分。

  - 开箱检验

在交货前，投标人应对标内货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为招标人验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。投标人提供的所交货物的质量证书应附有制造商检验细节和结果的说明。

1、货到项目所在地后，投标人根据项目进度需要组织开箱检验，即对设备数量及外观检验。招标人可委托监理单位参与，并根据实际情况决定是否派代表参加。招标人根据实际需要，有权要求投标人提前开箱验收。开箱验收不免除投标人对设备及系统的保管及缺陷责任。

2、原则上合同材料设备的开箱检验应在项目所在地进行。

3、在开箱检验中，参与方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，投标人应负责补齐或自费修复，在缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加由投标人负责，由此造成的工期延误依据合同约定处罚。

4、如果招标人代表提前要求开箱验收，投标人未能依约或按招标人通知到场参加开箱检验，招标人有权在投标人代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为投标人已接受，但投标人确有合理理由且事先与招标人协商推迟开箱检验时间的除外。

5、开箱检验中发现的合同材料设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由投标人负责，投标人应补齐、更换及采取其他补救措施。

6、如双方在合同条款和（或）技术协议等合同文件中约定由第三方检测机构对合同材料设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

7、开箱检验的检验结果不能免除在标内设备的安装、调试、试运行、验收中及质量保证期内发现的合同材料设备质量问题，也不能免除或影响投标人依照合同及技术约定对招标人负有的包括合同材料设备质量在内的任何义务或责任。

  - 安装、调试

    - 安装

1、至少在安装开始前30天，投标人应编制施工方案报招标人及其委托的监理单位确认。

2、投标人应负责标段供货范围内的所有设备设施的安装。

3、安装工程包括完整的能保证合同性能要求的安装，包括但不限于：招标范围所有工艺系统设备、管道、阀门的安装；电气设备的安装；控制部分仪器仪表的安装；控制和电气用电缆的敷设；附属设施包括设备检修操作平台、爬梯、雨棚、管廊等的安装。

4、投标人应派遣具有相应专业资质的技术人员驻工程现场负责设备的安装工作。招标范围包含安装工程，如无设备安装施工相关资质，应将现场的安装施工分包给具有相应安装施工资质的专业单位，并征得招标人同意。选定的专业分包单位须具有建设行政主管部门核发的符合项目要求的资质，并约束分包单位不得转包或再分包。

5、设备安装所需土建要求由投标人提供条件图，招标人负责。由于投标人资料提交不完整或现场指导施工不到位而引起的设备安装现场条件不具备，所需采取的相关措施及费用由投标人负责。

6、由于投标人资料提交不完整或现场施工不到位而引起的设备安装现场条件不具备，所需采取的相关措施及费用由投标人负责。

7、单机调试属于安装范围，系统内所有单机调试完成后，申请安装工程验收。

8、设备标志标牌的制作要求执行招标人统一规定。

9、机械进出场费、退场费及工地临时设施费、设备及材料保管费、周转材料费、设备及材料丢失等费用由投标人负责。施工期间的用水和用电，由招标人负责。

10、双方应对标内设备的调试情况共同及时进行记录。

11、安装工程技术及验收规范如下：

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范  GB50242

建筑电气工程施工质量验收规范  GB50243

自动化仪表工程施工质量验收规范  GB50131

工业设备及管道绝热工程施工规范  GB50126

工业安装工程质量检验评定统一标准  GB50252

工业金属管道工程施工规范  GB50235

工业金属管道工程质量检验评定标准  GB50184

现场设备、工业管道焊接工程施工规范  GB50236

自动化仪表工程施工及验收规范  GB50093

    - 调试

1、自安装工程验收完成日起，即进入系统调试阶段，调试阶段包括单机调试、系统调试及配合项目整体调试。

2、投标人应负责标内设备供货范围内的调试工作。调试期间应用的药剂、设备备品备件、易损件、油脂油品、其他消耗品等费用全部由投标人负责。调试期间的用水、用电、沼气和天然气，由招标人负责。

3、投标人应对调试过程中因投标人责任造成的调试延期负责，并严格按照合同条款承担赔偿。

4、投标人应对调试过程中因投标人责任造成的任何损失负责，按照招标人要求及合同规定赔偿，并免费更换受损设备、阀门、仪表或零部件等。

5、投标人应在调试开始前30天，根据本项目要求编制调试方案、培训计划并提交电子版及纸质版给招标人及其委托的监理单位（具体份数以招标人书面通知为准），经招标人批准后实施，方案的批准并不免除投标人的调试责任。

6、双方应对标内设备的调试情况共同及时进行记录。

7、投标人至少应派遣1名具有丰富经验和能力的调试经理，全面负责执行双方确认的调试计划，并组织实施调试。

8、投标人派调试经理和调试专业工程师，应能及时发现、判断并处理调试过程中的所有问题，并对潜在隐患能够提出防范预案，避免出现重大调试损失。

  - 性能验收

1、性能验收的目的是为了检验整个沼气发电系统的性能要求是否达到4.11节的要求。

2、性能验收前，投标人应完成工程实体的安装施工验收、成套系统的调试、性能自检、性能验收方案审批。

3、性能自检达到下述条件后，投标人可以提出性能考核申请：

发电机的发电量达到满负荷、单位沼气发电量、尾气排放标准、运行物耗等满足招标要求、累计连续稳定运行30天（正常维保停机除外）。

4、性能验收申请批准后，招标人组织性能测试，测试指标达标，视为性能验收通过。性能验收通过后不代表投标人可对系统质量性能问题免责，质保期间出现任何质量及性能等问题，均应由投标人承担。

5、如果因非投标人原因导致生产负荷不足，招标人可对沼气发电系统进行分机组性能测试及验收，具体以招标人要求为准。

6、因投标人原因影响其他设备标性能考核，并因此对其他设备标造成的合理损失均由投标人承担。

- 技术服务

  - 工程服务

- 投标方应派技术熟练的、称职的、能长期在现场的专家或技术人员到工程现场进行合同所规定的技术服务，技术服务内容包括：安装、调试、性能测试、设备操作和维护等。

现场服务计划表（投标人填写）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日历天数 | 派出人员构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 开箱检验 |  |  |  | 现场 |  |
| 2 | 调试 |  |  |  | 现场 |  |
| 3 | 参加试运和验收 |  |  |  | 现场 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 投标方提供货物须需自行装运、卸货，由招标方与投标方共同确认到货清单，并由投标方负责对所到货物的保管。

- 投标方应为招标方提供设备固定所需土建条件的资料。

- 投标方技术人员应详细解释技术文件资料、图纸、操作手册、设备性能分析、维修方法及注意事项等，并回答和解决招标方提出的在合同范围内的有关技术问题。

- 投标方在投标书中应说明所派技术人员人数及服务时间，并提供其专业职务、资质证明、工作履历以备招标方审查。技术服务人员的来去和更换事先须经招标方同意，未经招标方同意，投标方不得随意更换现场服务人员。同时，投标方须及时更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

- 投标方派往现场的服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试和试运行的要求。招标方不再因投标方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

- 投标方服务人员的一切费用已包含在合同总价中，如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等等。

- 技术服务费用应单独报出，包括总的次数、人数、时间、每人每天费用及总费用。如果由于投标方的原因，此表中的人天数不能满足工程需要，招标方有权追加人天数，且发生的费用由投标方承担。

- 在机组质量保证期内，投标方按照机组的维修要求免费对供货设备的润滑油进行检验，并提出机组的维修和维护方案的建议。

- 招标方的义务

招标方要配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

  - 培训

- 投标方在投标文件中应明确对沼气发电系统提供培训的计划和时间、培训的内容、提供培训的人次等；达到管理人员能高效、安全管理本系统，操作人员以能独立、正确操作设备，技术维修人员能熟练判断、处理和维护常见故障，保障本系统的正常运行。

- 投标方提供的技术培训包括现场理论培训、现场岗位培训、投标方工厂实习培训等。培训内容包括但不限于：工艺及功能说明、紧急措施、日常检修和管理项目、定期检修和维修作业、安全教育、设备运行培训等。培训应由投标方2～3名工程技术人员负责和执行培训计划。

- 现场理论培训：投标方派遣具有丰富经验和理论知识的专业技术人员进行设备结构原理、操作和维修、安全注意事项等方面的知识培训。

- 现场岗位培训：投标方安排具有工作经验专工团队，满足本工程安装、调试、试运行期间进行现场岗位培训要求。

- 所有的培训均有培训计划、书面培训资料和考核大纲。

  - 设计联络

在整个合同执行期间，根据工程需要需召开专题联络会，在项目地（或根据实际需要定）召开。应招标方要求，投标方应自费派专业人员参加专题联络会。

时间：合同签订后15天内，乙方向甲方提供能够满足工程设计所需全部技术资料和图纸后，双方对提供的技术文件进行讨论商议。

乙方应在设计联络会后15日内，根据甲方在设计联络会上提出的审查意见，对存在的问题进行整改并完成，并提交完成所差缺的技术资料。

如遇重大问题，需要双方立即研究协商时，任何一方均可提出召开临时设计联络会，在没有非常情况下，另一方应同意参加。

各次联络会议及其正式会议双方均须签订会议纪要，各个纪要均成为合同的一部分，双方均应执行。

  - 售后服务

    - 一般要求

- 在系统安装期间，投标方派有经验的设计工程师到工地，有能力和有责任解决投标方设计和供货范围内出现的设计、制造、运输和安装过程中的问题。

- 在质量保证期内投标方负责按照合同约定对不符合本附件约定的设备负责免费修理或更换。

- 对非投标方责任造成的设备损坏，投标方有优先提供配件和修理的义务。

- 对招标方选购的与本招标设备有关的配套设备，投标方及其配套厂家有提供技术配合的义务，并不由此而发生任何费用。

- 投标方有长期提供设备易损件或提供易损件供应商名单的义务。

    - 系统试运行期间的服务

在启动试运行期间，投标方将派出有关人员到现场，与招标方共同对试运行过程进行监控，及时处理试运行期间发生的问题，保证设备顺利通过试运行。

    - 设备投产后的服务

投标方对本合同产品实行全过程(全寿命期)的跟踪服务，主动跟踪产品的运行过程，发现问题及时派专家前往处理，主动及时为招标方提供最新的运行维护经验。

投标方在接到用户故障信息后，须在12小时之内作出书面答复，如需要，派出人员在48之内到达现场，并按合同约定处理故障。

- 项目进度计划

| 项目 | 第1月 | 第2月 | 第3月 | 第4月 | 第5月 | 第6月 | 第7月 | 第8月 | 第9月 | 第10月 | 第11月 | 第12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 签订合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口设备制造运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国产配套设备制造运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

发电机组到货时间：签订合同后     个月内完成（     天）

工程整体安装完工时间：货物到达现场后     个月内完成（     天）

调试时间：工程整体安装完工后     天内完成

验收时间：调试完成后     天完成

- 投标阶段提交的技术资料

  - 一般要求

  - 投标方应对提供的文件资料的正确性和完整性负责。

  - 投标方除书面文件外，需同时提供可供编辑的电子版本1份。要求图纸采用 AutoCAD2004格式，文字采用 Word2003， Excel2003格式。

  - 投标阶段提交文件

投标人的投标文件除了以上内容外，还应提供以下内容（但不限于此），同时提供可编辑电子版1份（图纸采用 AutoCAD2004格式，文字采用 Word2003， Excel2003格式）。

- 发电机组技术参数表

- 带供货范围的系统流程图（P&ID）

- 发电机组流程图

- 电气控制原理图

- 主要设备一览表

- 发电机组外形三视图

- 进气阀组外形三视图

- 静音罩外形图

- 缸套水/中冷水风冷散热器外形图

- 发电机房的平面布置图、立面布置图

- 主要设备土建提资图，包括静载荷和动载荷提资

- 其他必要的图纸、文件或资料

- 技术差异表

投标方应根据其提供的货物和服务，逐条对照招标文件的内容按要求填写，有差异的，不论是技术或商务上，均须在此表中列明两者的简要内容，以便查对和评审。（投标方填写）

技术差异表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |