## 总报价清单
通州项目
手动阀门报价总价表
项目：通州项目 |  |  |  | 车间：外管、餐厨预处理、厨余预处理、粪污预处理、厌氧发酵、沼渣脱水；
区域/内容： |  |  |  | 表号：
手动阀门报价清单
制表： |  |  |  |  | 制表日期：2024.10.09
序号 | 名称 | 通径 | 规格/型号 | 备注 | 数量 | 单位 | 乙方核实 单重Kg | 单价/元 | 合计/元
1 | 手动截止阀 | DN50 | J41H-16C（法兰/直通/合金钢密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 |  | 2 | 个
2 | 手动截止阀 | DN25 | J41H-16C（法兰/直通/合金钢密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 |  | 9 | 个
3 | 手动截止阀 | DN150 | J41H-16C（法兰/直通/合金钢密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 |  | 1 | 个
4 | 膜盒式疏水阀 | DN25 | CS46H-16P，PN1.6Mpa，工作压力0.8-1.0Mpa，疏水量0.7t/h,安装形式：法兰式；法兰标准： HG/T 20592 SO/RF PN16 B;阀后背压为0.10MPA，要求疏水阀背压率大于50% |  | 3 | 个
5 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN250 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 4 | 个
6 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN200 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 14 | 个
7 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN150 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 22 | 个
8 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN125 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 26 | 个
9 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN100 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 13 | 个
10 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN80 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 6 | 个
11 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN50 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 16 | 个
12 | 对夹式碳钢刀闸阀 | DN200 | 型号：PZ73F-16C；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN16 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 6 | 个
13 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN150 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 1 | 个
14 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN150 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 1 | 个
15 | 管道法兰玻璃视盅 | DN65 | 直通式/法兰/钢化硼硅玻璃/1.6MPa/120-180℃，法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN16 B系列 |  | 2 | 个
16 | 管道法兰玻璃视盅 | DN65 | 直通式/法兰/钢化硼硅玻璃/1MPa/0-100℃，法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 |  | 12 | 个
17 | 管道法兰玻璃视盅 | DN50 | 直通式/法兰/钢化硼硅玻璃/1MPa/0-100℃，法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 |  | 2 | 个
18 | 管道法兰玻璃视盅 | DN40 | 直通式/法兰/钢化硼硅玻璃/1MPa/0-100℃，法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 |  | 6 | 个
19 | 旋启式止回阀 | DN200 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 4 | 个
20 | 旋启式止回阀 | DN150 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 7 | 个
21 | 旋启式止回阀 | DN125 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 9 | 个
22 | 旋启式止回阀 | DN100 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 1 | 个
23 | 旋启式止回阀 | DN80 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 1 | 个
24 | 旋启式止回阀 | DN65 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 7 | 个
25 | 旋启式止回阀 | DN50 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 2 | 个
26 | 旋启式止回阀 | DN150 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 1 | 个
27 | 旋启式止回阀 | DN150 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 1 | 个
28 | 旋启式止回阀 | DN80 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 1 | 个
29 | 旋启式止回阀 | DN40 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 1 | 个
30 | 旋启式止回阀 | DN65 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 2 | 个
31 | 旋启式止回阀 | DN50 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 3 | 个
32 | 旋启式止回阀 | DN65 | H44Y-16P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：法兰标准： HG/T 20592 PL/RF PN16 B系列 阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 2 | 个
33 | 旋启式止回阀 | DN25 | H44Y-16P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准： HG/T 20592 PL/RF PN16 B 阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 1 | 个
34 | 旋启式止回阀 | DN200 | H44H-16C（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 2 | 个
35 | 手动球阀 | DN80 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 |  | 2 | 个
36 | 手动球阀 | DN65 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 |  | 9 | 个
37 | 手动球阀 | DN50 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 |  | 10 | 个
38 | 手动球阀 | DN40 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 |  | 1 | 个
39 | 手动球阀 | DN80 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 |  | 2 | 个
40 | 手动球阀 | DN65 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 |  | 4 | 个
41 | 手动球阀 | DN50 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 |  | 4 | 个
42 | 手动球阀 | DN65 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 |  | 4 | 个
43 | 手动球阀 | DN50 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 |  | 1 | 个
44 | 手动球阀 | DN40 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 |  | 8 | 个
45 | 手动球阀 | DN40 | Q41F-6P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN6 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 |  | 6 | 个
46 | 法兰碳钢手动球阀 | DN80 | Q41F-10C（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）,法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 |  | 4 | 个
47 | 螺纹手动球阀 | DN20 | Q11F-10P（G3/4"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 2 | 个
48 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10P（G1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 54 | 个
49 | 螺纹手动球阀 | DN25 | Q11F-10P（G1"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 6 | 个
50 | 螺纹手动球阀 | DN20 | Q11F-10P（G1"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 1 | 个
51 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10P（G1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 2 | 个
52 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10P（G1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 13 | 个
53 | 螺纹手动球阀 | DN20 | Q11F-10C（G3/4"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 12 | 个
54 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10C（G1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 6 | 个
55 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10C（G1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 46 | 个
56 | 水流指示器 | DN20 | 叶轮偏心内丝视镜，DN20，G3/4"内螺纹连接 |  | 6 | 个
57 | 水流指示器 | DN15 | 叶轮偏心内丝视镜，DN15，G1/2"内螺纹连接 |  | 26 | 个
58 | 机械水表 | DN40 | 冷水机械水表，DN40，法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，实际流量12m³/h，按照流量选择量程，带位置编号铭牌(06FG01） |  | 1 | 个
59 | 手动截止阀 | DN25 | J41Y-16P（法兰/直通/硬质合金密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 |  | 3 | 个
60 | 手动截止阀 | DN40 | J41Y-16P（法兰/直通/硬质合金密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 |  | 2 | 个
61 | 手动截止阀 | DN65 | J41Y-16P（法兰/直通/硬质合金密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 |  | 4 | 个
62 | 手动截止阀 | DN32 | J41Y-16C（法兰/直通/硬质合金密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 |  | 1 | 个
63 | 手动截止阀 | DN100 | J41H-16C（法兰/直通/合金钢密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 |  | 1 | 个
64 | 手动截止阀 | DN125 | J41H-16C（法兰/直通/合金钢密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 |  | 4 | 个
65 | 手动截止阀 | DN150 | J41H-16C（法兰/直通/合金钢密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 |  | 1 | 个
66 | 手动截止阀 | DN200 | J41H-16C（法兰/直通/合金钢密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 |  | 1 | 个
67 | 对夹式旋启式止回阀 | DN32 | H74W-16P（对夹/旋启式/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 1 | 个
68 | 法兰碳钢减压阀 | DN150 | Y43H-16C(RF)（法兰/活塞式/合金钢密封）/介质：180℃蒸汽，阀前压力0.8～1.0MPa，阀后压力0.3～0.5MPa；法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12244 |  | 1 | 个
69 | 自由浮球式疏水阀 | DN65 | CS41H-16P，PN1.6Mpa，安装形式：法兰式；法兰标准： HG/T 20592 SO/RF PN16 B;阀后背压为0.10MPA，要求疏水阀背压率大于50%，入口工作压力0.3MPA；带过滤网；最大排水量2.5吨/小时 |  | 2 | 个
70 | 膜盒式疏水阀 | DN25 | CS46H-16P，PN1.6Mpa，工作压力0.8-1.0Mpa，疏水量0.7t/h,安装形式：法兰式；法兰标准： HG/T 20592 SO/RF PN16 B;阀后背压为0.10MPA，要求疏水阀背压率大于50% |  | 1 | 个
71 | 对夹式碳钢手动蝶阀 | DN100 | D71X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级VI,对夹式，手柄传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 |  | 2 | 个
72 | 对夹式碳钢手动蝶阀 | DN200 | D371X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级VI，对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 |  | 4 | 个
73 | 对夹式碳钢手动蝶阀 | DN150 | D371X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级VI，对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 |  | 12 | 个
74 | 对夹式碳钢手动蝶阀 | DN200 | D371X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级VI，对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 |  | 6 | 个
75 | 对夹式碳钢手动蝶阀 | DN350 | D371X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级VI，对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 |  | 1 | 个
76 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN200 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 6 | 个
77 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN150 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 3 | 个
78 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN125 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 6 | 个
79 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN100 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 7 | 个
80 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN80 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 1 | 个
81 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN50 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 3 | 个
82 | 管道法兰玻璃视盅 | DN50 | 直通式/法兰/钢化硼硅玻璃/1MPa/0-100℃，法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 |  | 6 | 个
83 | 旋启式止回阀 | DN125 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 6 | 个
84 | 旋启式止回阀 | DN100 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 3 | 个
85 | 旋启式止回阀 | DN50 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 1 | 个
86 | 旋启式止回阀 | DN100 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 1 | 个
87 | 手动球阀 | DN50 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 |  | 8 | 个
88 | 法兰碳钢手动球阀 | DN40 | Q41F-10C（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）,法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 |  | 4 | 个
89 | 法兰碳钢手动球阀 | DN32 | Q41F-10C（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）,法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 |  | 4 | 个
90 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10P（G1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 12 | 个
91 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10P（G1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 6 | 个
92 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10C（G1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 12 | 个
93 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10C（G1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 14 | 个
94 | 水流指示器 | DN15 | 叶轮偏心内丝视镜，DN15，G1/2"内螺纹连接 |  | 13 | 个
95 | 水流指示器 | DN32 | 叶轮偏心内丝视镜，DN32，G1 1/4"内螺纹连接 |  | 2 | 个
96 | 手动截止阀 | DN20 | J41Y-16P（法兰/直通/硬质合金密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 |  | 12 | 个
97 | 手动截止阀 | DN50 | J41Y-16C（法兰/直通/硬质合金密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 |  | 1 | 个
98 | 手动截止阀 | DN100 | J41Y-16C（法兰/直通/硬质合金密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 |  | 1 | 个
99 | 对夹式旋启式止回阀 | DN100 | H74W-16P（对夹/旋启式/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 1 | 个
100 | 对夹式碳钢手动蝶阀 | DN200 | D371X-10C(RF)，中线型，三元乙丙软密封，泄漏等级V，对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 |  | 2 | 个
101 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN300 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 3 | 个
102 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN200 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 1 | 个
103 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN150 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 14 | 个
104 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN100 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 3 | 个
105 | 旋启式止回阀 | DN150 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 4 | 个
106 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 14 | 个
107 | 螺纹手动球阀 | DN25 | Q11F-10P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 1 | 个
108 | 螺纹手动球阀 | DN50 | Q11F-10P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 3 | 个
109 | 法兰碳钢手动球阀 | DN100 | Q41F-10C（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）,法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 |  | 1 | 个
110 | 法兰碳钢手动球阀 | DN65 | Q41F-10C（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）,法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 |  | 8 | 个
111 | 法兰碳钢手动球阀 | DN50 | Q41F-10C（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）,法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 |  | 1 | 个
112 | 法兰碳钢手动球阀 | DN25 | Q41F-10C（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）,法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 |  | 2 | 个
113 | 法兰手动蝶阀 | DN80 | D41X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级VI,法兰式，法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 |  | 2 | 个
114 | 对夹式手动蝶阀 | DN250 | D371X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级VI,法兰式，手轮式传动，法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 |  | 9 | 个
115 | 对夹式手动蝶阀 | DN200 | D371X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级VI,法兰式，手轮式传动，法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 |  | 6 | 个
116 | 旋启式止回阀 | DN200 | H44H-10C（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 |  | 6 | 个
117 | 旋启式止回阀 | DN65 | H44H-10C（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 |  | 2 | 个
118 | 旋启式止回阀 | DN50 | H44H-10C（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 |  | 1 | 个
119 | Y型过滤器 | DN250 | WCB;40目;PN10;RF |  | 6 | 个
120 | 法兰式旋翼式机械水表 | DN65 | WCB;PN10;RF |  | 2 | 个
121 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN300 | 型号：PZ73F-10P；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 4 | 个
122 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN250 | 型号：PZ73F-10P；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 10 | 个
123 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN200 | 型号：PZ73F-10P；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 37 | 个
124 | 对夹式碳钢刀闸阀 | DN200 | 型号：PZ73F-10C；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 2 | 个
125 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN150 | 型号：PZ73F-10P；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 129 | 个
126 | 对夹式碳钢刀闸阀 | DN150 | 型号：PZ73F-10C；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 7 | 个
127 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN125 | 型号：PZ73F-10P；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 22 | 个
128 | 对夹式碳钢刀闸阀 | DN125 | 型号：PZ73F-10C；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 26 | 个
129 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN100 | 型号：PZ73F-10P；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 41 | 个
130 | 对夹式碳钢刀闸阀 | DN100 | 型号：PZ73F-10C；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 26 | 个
131 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN80 | 型号：PZ73F-10P；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 2 | 个
132 | 手动球阀 | DN50 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 |  | 102 | 个
133 | 手动球阀 | DN50 | Q41F-10C（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 |  | 16 | 个
134 | 螺纹手动球阀 | DN40 | Q11F-16P（G1 1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 1 | 个
135 | 螺纹手动球阀 | DN50 | Q11F-16P（G2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 4 | 个
136 | 螺纹手动球阀 | DN50 | Q11F-10P（G2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 9 | 个
137 | 螺纹手动球阀 | DN40 | Q11F-16P（G1 1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 1 | 个
138 | 螺纹手动球阀 | DN40 | Q11F-10P（G1 1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 2 | 个
139 | 螺纹手动球阀 | DN32 | Q11F-16P（G1 1/4"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 14 | 个
140 | 螺纹手动球阀 | DN32 | Q11F-10P（G1 1/4"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 2 | 个
141 | 螺纹手动球阀 | DN25 | Q11F-10P（G1"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 41 | 个
142 | 螺纹手动球阀 | DN20 | Q11F-10R（G3/4"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 18 | 个
143 | 螺纹手动球阀 | DN20 | Q11F-16P（G1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 56 | 个
144 | 螺纹手动球阀 | DN20 | Q11F-10P（G3/4"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 25 | 个
145 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10R（G3/4"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 2 | 个
146 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-16P（G1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 15 | 个
147 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10P（G1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 52 | 个
148 | 螺纹手动球阀 | DN10 | Q11F-10P（G3/8"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 13 | 个
149 | 对夹式手动蝶阀 | DN600 | D371F-10C(RF)，中线型，软密封，泄漏等级V，防静电，内衬PTFE；对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 |  | 3 | 个
150 | 对夹式手动蝶阀 | DN250 | D371F-10C(RF)，中线型，软密封，泄漏等级V，防静电，内衬PTFE；对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 |  | 18 | 个
151 | 对夹式手动蝶阀 | DN200 | D371F-10C(RF)，中线型，软密封，泄漏等级V，防静电，内衬PTFE；对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 |  | 18 | 个
152 | 对夹式手动蝶阀 | DN150 | D371F-10C(RF)，中线型，软密封，泄漏等级V，防静电，内衬PTFE；对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 |  | 13 | 个
153 | 对夹式手动蝶阀 | DN250 | D371X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级V，对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 |  | 1 | 个
154 | 对夹式手动蝶阀 | DN200 | D371X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级V，对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 |  | 1 | 个
155 | 对夹式手动蝶阀 | DN150 | D371X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级V，对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 |  | 2 | 个
156 | 对夹式手动蝶阀 | DN125 | D371X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级V，对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 |  | 6 | 个
157 | 对夹式手动蝶阀 | DN100 | D71X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级V，对夹式，手柄式，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 |  | 15 | 个
158 | 手动截止阀 | DN25 | J41H-16C（法兰/直通/合金钢密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 |  | 3 | 个
159 | 自动排气阀 | DN15 | P11X-10C;PN10;内螺纹连接 |  | 12 | 个
160 | 膜盒式疏水阀 | DN25 | CS46H-16C，PN1.6Mpa，工作压力0.8-1.0Mpa，疏水量0.7t/h,安装形式：法兰式；法兰标准： HG/T 20592 SO/RF PN16 B;阀后背压为0.02MPA，要求疏水阀背压率大于50% |  | 1 | 个
161 | 减压阀 | DN50 | 通径：Rp2"；两端内螺纹连接； 公称压力：PN16 介质：压缩空气 阀前压力范围：8-16bar 阀后压力范围：3-8bar 项目位置：北京，安装在室外，无保温 工作环境温度：-20℃-40℃ |  | 1 | 个
162 | 旋启式止回阀 | DN200 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 3 | 个
163 | 旋启式止回阀 | DN150 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 10 | 个
164 | 旋启式止回阀 | DN125 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 3 | 个
165 | 旋启式止回阀 | DN125 | H44H-10C（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 7 | 个
166 | 旋启式止回阀 | DN100 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 2 | 个
167 | 旋启式止回阀 | DN100 | H44H-10C（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 12 | 个
168 | 旋启式止回阀 | DN80 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 2 | 个
169 | 旋启式止回阀 | DN50 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 1 | 个
170 | 螺纹旋启式止回阀 | DN50 | H11H-10P（两端内螺纹/旋启式//合金钢密封/泄漏等级V） |  | 1 | 个
171 | 螺纹旋启式止回阀 | DN32 | H11H-10P（两端内螺纹/旋启式//合金钢密封/泄漏等级V） |  | 1 | 个
172 | 手动碳钢闸阀 | DN150 | 型号：Z41H-25C；温度：-15~100℃；连接方式：法兰连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 SO/RF PN25 B系列，制造标准：GB/T 12234-2019 |  | 12 | 个
173 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN200 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 2 | 个
174 | 对夹式碳钢刀闸阀 | DN300 | 型号：PZ73F-10C；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 6 | 个
175 | 对夹式碳钢刀闸阀 | DN200 | 型号：PZ73F-10C；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 50 | 个
176 | 对夹式碳钢刀闸阀 | DN150 | 型号：PZ73F-10C；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 16 | 个
177 | 对夹式碳钢刀闸阀 | DN100 | 型号：PZ73F-10C；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 |  | 7 | 个
178 | 旋启式止回阀 | DN100 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 1 | 个
179 | 旋启式止回阀 | DN50 | H44Y-63P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 WN/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 |  | 2 | 个
180 | 手动球阀 | DN100 | Q341F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 |  | 5 | 个
181 | 手动球阀 | DN65 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 |  | 6 | 个
182 | 手动球阀 | DN50 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 |  | 3 | 个
183 | 手动球阀 | DN50 | Q41F-63P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 WN/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 |  | 2 | 个
184 | 螺纹手动球阀 | DN100 | Q11F-10P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 4 | 个
185 | 螺纹手动球阀 | DN80 | Q11F-10P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 6 | 个
186 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 72 | 个
187 | 螺纹止回阀 | DN100 | H14Y-10P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 2 | 个
188 | 螺纹止回阀 | DN80 | H14Y-10P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 2 | 个
189 | 螺纹手动球阀 | DN25 | Q11F-10P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 1 | 个
190 | 螺纹手动球阀 | DN20 | Q11F-10P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 9 | 个
191 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-63P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 2 | 个
192 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） |  | 6 | 个
193 | 法兰碳钢手动球阀 | DN65 | Q41F-25C（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）,法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN25 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 |  | 6 | 个
194 | 法兰碳钢手动球阀 | DN65 | Q41F-10C（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）,法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 |  | 6 | 个
195 | 法兰碳钢手动球阀 | DN50 | Q41F-10C（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）,法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 |  | 2 | 个
196 | 手动截止阀 | DN65 | J41H-16C（法兰/直通/合金钢密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 |  | 1 | 个
197 | 手动截止阀 | DN40 | J41H-16C（法兰/直通/合金钢密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 |  | 1 | 个
198 | 自由浮球式疏水阀 | DN40 | CS41H-16C，PN1.6Mpa，安装形式：法兰式；法兰标准： HG/T 20592 SO/RF PN16 B;阀后背压为0.10MPA，要求疏水阀背压率大于50%，入口工作压力0.3MPA；带过滤网；最大排水量2.5吨/小时 |  | 1 | 个
199 | PVC塑料法兰球阀 | dn315 | Q41F-10S；PN1.0Mpa |  | 4 | 个
200 | PVC塑料法兰球阀 | dn160 | Q41F-10S；PN1.0Mpa |  | 2 | 个
201 | PVC塑料法兰球阀 | dn110 | Q41F-10S；PN1.0Mpa |  | 1 | 个
202 | PVC塑料法兰球阀 | dn75 | Q41F-10S；PN1.0Mpa |  | 5 | 个
203 | PE止回阀 | dn63 | H41F-10S；PN1.0Mpa |  | 9 | 个
204 | PE止回阀 | dn32 | H41F-10S；PN1.0Mpa |  | 8 | 个
205 | PE热熔球阀 | dn63 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 19 | 个
206 | PE热熔球阀 | dn32 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 8 | 个
207 | PE热熔球阀 | dn25 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 6 | 个
208 | PE热熔球阀 | dn20 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 5 | 个
209 | PE双活接热熔球阀 | dn90 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 9 | 个
210 | PE双活接热熔球阀 | dn63 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 8 | 个
211 | PE双活接热熔球阀 | dn50 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 5 | 个
212 | 旋启式止回阀 | DN200 | H44H-10C（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 |  | 7 | 个
213 | 旋启式止回阀 | DN50 | H44H-10C（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 |  | 1 | 个
214 | 旋启式止回阀 | DN65 | H44H-16C（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列 |  | 6 | 个
215 | 旋启式止回阀 | DN40 | H44H-16C（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列 |  | 1 | 个
216 | 旋启式止回阀 | DN150 | H44H-25C（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN25 B系列 |  | 12 | 个
217 | 旋启式止回阀 | DN80 | H44H-25C（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN25 B系列 |  | 6 | 个
218 | 旋启式止回阀 | DN65 | H44H-25C（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN25 B系列 |  | 6 | 个
219 | Y型过滤器 | DN65 | WCB;40目;PN10;RF |  | 6 | 个
220 | Y型过滤器 | DN100 | 304;40目;PN10;RF |  | 1 | 个
221 | 内螺纹针阀 | DN25 | J11W-25P;WCB;PN25;RF |  | 6 | 个
222 | 内螺纹针阀 | DN15 | J11W-25P;WCB;PN25;RF |  | 18 | 个
A | 以上设备材料合计 |  |  |  | 1899 | 个 |  |  | 0
B | 运费合计（到甲方指定工厂内） | [7 empty] | 0
C | 调试费用合计 | 包含工具、辅材、劳务、员工投标及HSE费用 | [6 empty] | 0
D | 13%增值税专用发票合计 | [7 empty] | 0
合计：人民币（大写）
注： 1、此表的总报价为投标总价。即买方支付给卖方的本次招标标的物、完成整个合同的所有费用； 2、投标总价是指投标人完成整个系统，实现项目技术标书要求所需的所有费用，包括所有货物（含所有设备、材料、备品备件及专用工具、易损易耗件）的设计、制造或采购、检测、包装、运输、保险、调试验收、培训、技术服务（含技术资料、图纸的提供）、技术专利、质保期保障以及相关税费等的全部费用。 3、若单项价格与总价不符，以单项价格为准修正总价。 4、此报价总价表仅供参考，要求投标人报价时应包含项目的全部内容，不可漏报，报价表格亦可依投标方模板。 5、付款条件：30%预付款 +60%到货款+10%质保款（质保期满）。 6、交货期： 按车间安装顺序交货。 7、质保期：工程竣工验收合格后系统正式运行期满18个月或货到现场24个月（以先到为准）。
投标人代表签字盖章： 日期：
#REF!

## 阀门报价明细表
生物柴油项目手动阀门汇总表
序号 | 设备名称 | 适用介质流体（介质、温度、压力） | 型号 | 规 格 | 品牌 | 阀门本体描述 | [5 empty] | 数量 | 单台总价（元） | 合计总价（元）
[6 empty] | 阀体材质 | 阀板（芯）材质 | 阀座材质 | 填料 | 泄漏等级 | 接口型式
1 | 手动截止阀 |  |  | DN50 | [7 empty] | 2
2 | 手动截止阀 |  |  | DN25 | [7 empty] | 9
3 | 手动截止阀 |  |  | DN150 | [7 empty] | 1
4 | 膜盒式疏水阀 |  |  | DN25 | [7 empty] | 3
5 | 对夹式不锈钢刀闸阀 |  |  | DN250 | [7 empty] | 4
6 | 对夹式不锈钢刀闸阀 |  |  | DN200 | [7 empty] | 14
7 | 对夹式不锈钢刀闸阀 |  |  | DN150 | [7 empty] | 22
8 | 对夹式不锈钢刀闸阀 |  |  | DN125 | [7 empty] | 26
9 | 对夹式不锈钢刀闸阀 |  |  | DN100 | [7 empty] | 13
10 | 对夹式不锈钢刀闸阀 |  |  | DN80 | [7 empty] | 6
11 | 对夹式不锈钢刀闸阀 |  |  | DN50 | [7 empty] | 16
12 | 对夹式碳钢刀闸阀 |  |  | DN200 | [7 empty] | 6
13 | 对夹式不锈钢刀闸阀 |  |  | DN150 | [7 empty] | 1
14 | 对夹式不锈钢刀闸阀 |  |  | DN150 | [7 empty] | 1
15 | 管道法兰玻璃视盅 |  |  | DN65 | [7 empty] | 2
16 | 管道法兰玻璃视盅 |  |  | DN65 | [7 empty] | 12
17 | 管道法兰玻璃视盅 |  |  | DN50 | [7 empty] | 2
18 | 管道法兰玻璃视盅 |  |  | DN40 | [7 empty] | 6
19 | 旋启式止回阀 |  |  | DN200 | [7 empty] | 4
20 | 旋启式止回阀 |  |  | DN150 | [7 empty] | 7
21 | 旋启式止回阀 |  |  | DN125 | [7 empty] | 9
22 | 旋启式止回阀 |  |  | DN100 | [7 empty] | 1
23 | 旋启式止回阀 |  |  | DN80 | [7 empty] | 1
24 | 旋启式止回阀 |  |  | DN65 | [7 empty] | 7
25 | 旋启式止回阀 |  |  | DN50 | [7 empty] | 2
26 | 旋启式止回阀 |  |  | DN150 | [7 empty] | 1
27 | 旋启式止回阀 |  |  | DN150 | [7 empty] | 1
28 | 旋启式止回阀 |  |  | DN80 | [7 empty] | 1
29 | 旋启式止回阀 |  |  | DN40 | [7 empty] | 1
30 | 旋启式止回阀 |  |  | DN65 | [7 empty] | 2
31 | 旋启式止回阀 |  |  | DN50 | [7 empty] | 3
32 | 旋启式止回阀 |  |  | DN65 | [7 empty] | 2
33 | 旋启式止回阀 |  |  | DN25 | [7 empty] | 1
34 | 旋启式止回阀 |  |  | DN200 | [7 empty] | 2
35 | 手动球阀 |  |  | DN80 | [7 empty] | 2
36 | 手动球阀 |  |  | DN65 | [7 empty] | 9
37 | 手动球阀 |  |  | DN50 | [7 empty] | 10
38 | 手动球阀 |  |  | DN40 | [7 empty] | 1
39 | 手动球阀 |  |  | DN80 | [7 empty] | 2
40 | 手动球阀 |  |  | DN65 | [7 empty] | 4
41 | 手动球阀 |  |  | DN50 | [7 empty] | 4
42 | 手动球阀 |  |  | DN65 | [7 empty] | 4
43 | 手动球阀 |  |  | DN50 | [7 empty] | 1
44 | 手动球阀 |  |  | DN40 | [7 empty] | 8
45 | 手动球阀 |  |  | DN40 | [7 empty] | 6
46 | 法兰碳钢手动球阀 |  |  | DN80 | [7 empty] | 4
47 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN20 | [7 empty] | 2
48 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN15 | [7 empty] | 54
49 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN25 | [7 empty] | 6
50 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN20 | [7 empty] | 1
51 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN15 | [7 empty] | 2
52 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN15 | [7 empty] | 13
53 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN20 | [7 empty] | 12
54 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN15 | [7 empty] | 6
55 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN15 | [7 empty] | 46
56 | 水流指示器 |  |  | DN20 | [7 empty] | 6
57 | 水流指示器 |  |  | DN15 | [7 empty] | 26
58 | 机械水表 |  |  | DN40 | [7 empty] | 1
59 | 手动截止阀 |  |  | DN25 | [7 empty] | 3
60 | 手动截止阀 |  |  | DN40 | [7 empty] | 2
61 | 手动截止阀 |  |  | DN65 | [7 empty] | 4
62 | 手动截止阀 |  |  | DN32 | [7 empty] | 1
63 | 手动截止阀 |  |  | DN100 | [7 empty] | 1
64 | 手动截止阀 |  |  | DN125 | [7 empty] | 4
65 | 手动截止阀 |  |  | DN150 | [7 empty] | 1
66 | 手动截止阀 |  |  | DN200 | [7 empty] | 1
67 | 对夹式旋启式止回阀 |  |  | DN32 | [7 empty] | 1
68 | 法兰碳钢减压阀 |  |  | DN150 | [7 empty] | 1
69 | 自由浮球式疏水阀 |  |  | DN65 | [7 empty] | 2
70 | 膜盒式疏水阀 |  |  | DN25 | [7 empty] | 1
71 | 对夹式碳钢手动蝶阀 |  |  | DN100 | [7 empty] | 2
72 | 对夹式碳钢手动蝶阀 |  |  | DN200 | [7 empty] | 4
73 | 对夹式碳钢手动蝶阀 |  |  | DN150 | [7 empty] | 12
74 | 对夹式碳钢手动蝶阀 |  |  | DN200 | [7 empty] | 6
75 | 对夹式碳钢手动蝶阀 |  |  | DN350 | [7 empty] | 1
76 | 对夹式不锈钢刀闸阀 |  |  | DN200 | [7 empty] | 6
77 | 对夹式不锈钢刀闸阀 |  |  | DN150 | [7 empty] | 3
78 | 对夹式不锈钢刀闸阀 |  |  | DN125 | [7 empty] | 6
79 | 对夹式不锈钢刀闸阀 |  |  | DN100 | [7 empty] | 7
80 | 对夹式不锈钢刀闸阀 |  |  | DN80 | [7 empty] | 1
81 | 对夹式不锈钢刀闸阀 |  |  | DN50 | [7 empty] | 3
82 | 管道法兰玻璃视盅 |  |  | DN50 | [7 empty] | 6
83 | 旋启式止回阀 |  |  | DN125 | [7 empty] | 6
84 | 旋启式止回阀 |  |  | DN100 | [7 empty] | 3
85 | 旋启式止回阀 |  |  | DN50 | [7 empty] | 1
86 | 旋启式止回阀 |  |  | DN100 | [7 empty] | 1
87 | 手动球阀 |  |  | DN50 | [7 empty] | 8
88 | 法兰碳钢手动球阀 |  |  | DN40 | [7 empty] | 4
89 | 法兰碳钢手动球阀 |  |  | DN32 | [7 empty] | 4
90 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN15 | [7 empty] | 12
91 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN15 | [7 empty] | 6
92 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN15 | [7 empty] | 12
93 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN15 | [7 empty] | 14
94 | 水流指示器 |  |  | DN15 | [7 empty] | 13
95 | 水流指示器 |  |  | DN32 | [7 empty] | 2
96 | 手动截止阀 |  |  | DN20 | [7 empty] | 12
97 | 手动截止阀 |  |  | DN50 | [7 empty] | 1
98 | 手动截止阀 |  |  | DN100 | [7 empty] | 1
99 | 对夹式旋启式止回阀 |  |  | DN100 | [7 empty] | 1
100 | 对夹式碳钢手动蝶阀 |  |  | DN200 | [7 empty] | 2
101 | 对夹式不锈钢刀闸阀 |  |  | DN300 | [7 empty] | 3
102 | 对夹式不锈钢刀闸阀 |  |  | DN200 | [7 empty] | 1
103 | 对夹式不锈钢刀闸阀 |  |  | DN150 | [7 empty] | 14
104 | 对夹式不锈钢刀闸阀 |  |  | DN100 | [7 empty] | 3
105 | 旋启式止回阀 |  |  | DN150 | [7 empty] | 4
106 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN15 | [7 empty] | 14
107 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN25 | [7 empty] | 1
108 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN50 | [7 empty] | 3
109 | 法兰碳钢手动球阀 |  |  | DN100 | [7 empty] | 1
110 | 法兰碳钢手动球阀 |  |  | DN65 | [7 empty] | 8
111 | 法兰碳钢手动球阀 |  |  | DN50 | [7 empty] | 1
112 | 法兰碳钢手动球阀 |  |  | DN25 | [7 empty] | 2
113 | 法兰手动蝶阀 |  |  | DN80 | [7 empty] | 2
114 | 对夹式手动蝶阀 |  |  | DN250 | [7 empty] | 9
115 | 对夹式手动蝶阀 |  |  | DN200 | [7 empty] | 6
116 | 旋启式止回阀 |  |  | DN200 | [7 empty] | 6
117 | 旋启式止回阀 |  |  | DN65 | [7 empty] | 2
118 | 旋启式止回阀 |  |  | DN50 | [7 empty] | 1
119 | Y型过滤器 |  |  | DN250 | [7 empty] | 6
120 | 法兰式旋翼式机械水表 |  |  | DN65 | [7 empty] | 2
121 | 对夹式不锈钢刀闸阀 |  |  | DN300 | [7 empty] | 4
122 | 对夹式不锈钢刀闸阀 |  |  | DN250 | [7 empty] | 10
123 | 对夹式不锈钢刀闸阀 |  |  | DN200 | [7 empty] | 37
124 | 对夹式碳钢刀闸阀 |  |  | DN200 | [7 empty] | 2
125 | 对夹式不锈钢刀闸阀 |  |  | DN150 | [7 empty] | 129
126 | 对夹式碳钢刀闸阀 |  |  | DN150 | [7 empty] | 7
127 | 对夹式不锈钢刀闸阀 |  |  | DN125 | [7 empty] | 22
128 | 对夹式碳钢刀闸阀 |  |  | DN125 | [7 empty] | 26
129 | 对夹式不锈钢刀闸阀 |  |  | DN100 | [7 empty] | 41
130 | 对夹式碳钢刀闸阀 |  |  | DN100 | [7 empty] | 26
131 | 对夹式不锈钢刀闸阀 |  |  | DN80 | [7 empty] | 2
132 | 手动球阀 |  |  | DN50 | [7 empty] | 102
133 | 手动球阀 |  |  | DN50 | [7 empty] | 16
134 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN40 | [7 empty] | 1
135 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN50 | [7 empty] | 4
136 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN50 | [7 empty] | 9
137 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN40 | [7 empty] | 1
138 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN40 | [7 empty] | 2
139 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN32 | [7 empty] | 14
140 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN32 | [7 empty] | 2
141 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN25 | [7 empty] | 41
142 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN20 | [7 empty] | 18
143 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN20 | [7 empty] | 56
144 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN20 | [7 empty] | 25
145 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN15 | [7 empty] | 2
146 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN15 | [7 empty] | 15
147 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN15 | [7 empty] | 52
148 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN10 | [7 empty] | 13
149 | 对夹式手动蝶阀 |  |  | DN600 | [7 empty] | 3
150 | 对夹式手动蝶阀 |  |  | DN250 | [7 empty] | 18
151 | 对夹式手动蝶阀 |  |  | DN200 | [7 empty] | 18
152 | 对夹式手动蝶阀 |  |  | DN150 | [7 empty] | 13
153 | 对夹式手动蝶阀 |  |  | DN250 | [7 empty] | 1
154 | 对夹式手动蝶阀 |  |  | DN200 | [7 empty] | 1
155 | 对夹式手动蝶阀 |  |  | DN150 | [7 empty] | 2
156 | 对夹式手动蝶阀 |  |  | DN125 | [7 empty] | 6
157 | 对夹式手动蝶阀 |  |  | DN100 | [7 empty] | 15
158 | 手动截止阀 |  |  | DN25 | [7 empty] | 3
159 | 自动排气阀 |  |  | DN15 | [7 empty] | 12
160 | 膜盒式疏水阀 |  |  | DN25 | [7 empty] | 1
161 | 减压阀 |  |  | DN50 | [7 empty] | 1
162 | 旋启式止回阀 |  |  | DN200 | [7 empty] | 3
163 | 旋启式止回阀 |  |  | DN150 | [7 empty] | 10
164 | 旋启式止回阀 |  |  | DN125 | [7 empty] | 3
165 | 旋启式止回阀 |  |  | DN125 | [7 empty] | 7
166 | 旋启式止回阀 |  |  | DN100 | [7 empty] | 2
167 | 旋启式止回阀 |  |  | DN100 | [7 empty] | 12
168 | 旋启式止回阀 |  |  | DN80 | [7 empty] | 2
169 | 旋启式止回阀 |  |  | DN50 | [7 empty] | 1
170 | 螺纹旋启式止回阀 |  |  | DN50 | [7 empty] | 1
171 | 螺纹旋启式止回阀 |  |  | DN32 | [7 empty] | 1
172 | 手动碳钢闸阀 |  |  | DN150 | [7 empty] | 12
173 | 对夹式不锈钢刀闸阀 |  |  | DN200 | [7 empty] | 2
174 | 对夹式碳钢刀闸阀 |  |  | DN300 | [7 empty] | 6
175 | 对夹式碳钢刀闸阀 |  |  | DN200 | [7 empty] | 50
176 | 对夹式碳钢刀闸阀 |  |  | DN150 | [7 empty] | 16
177 | 对夹式碳钢刀闸阀 |  |  | DN100 | [7 empty] | 7
178 | 旋启式止回阀 |  |  | DN100 | [7 empty] | 1
179 | 旋启式止回阀 |  |  | DN50 | [7 empty] | 2
180 | 手动球阀 |  |  | DN100 | [7 empty] | 5
181 | 手动球阀 |  |  | DN65 | [7 empty] | 6
182 | 手动球阀 |  |  | DN50 | [7 empty] | 3
183 | 手动球阀 |  |  | DN50 | [7 empty] | 2
184 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN100 | [7 empty] | 4
185 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN80 | [7 empty] | 6
186 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN15 | [7 empty] | 72
187 | 螺纹止回阀 |  |  | DN100 | [7 empty] | 2
188 | 螺纹止回阀 |  |  | DN80 | [7 empty] | 2
189 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN25 | [7 empty] | 1
190 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN20 | [7 empty] | 9
191 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN15 | [7 empty] | 2
192 | 螺纹手动球阀 |  |  | DN15 | [7 empty] | 6
193 | 法兰碳钢手动球阀 |  |  | DN65 | [7 empty] | 6
194 | 法兰碳钢手动球阀 |  |  | DN65 | [7 empty] | 6
195 | 法兰碳钢手动球阀 |  |  | DN50 | [7 empty] | 2
196 | 手动截止阀 |  |  | DN65 | [7 empty] | 1
197 | 手动截止阀 |  |  | DN40 | [7 empty] | 1
198 | 自由浮球式疏水阀 |  |  | DN40 | [7 empty] | 1
199 | PVC塑料法兰球阀 |  |  | dn315 | [7 empty] | 4
200 | PVC塑料法兰球阀 |  |  | dn160 | [7 empty] | 2
201 | PVC塑料法兰球阀 |  |  | dn110 | [7 empty] | 1
202 | PVC塑料法兰球阀 |  |  | dn75 | [7 empty] | 5
203 | PE止回阀 |  |  | dn63 | [7 empty] | 9
204 | PE止回阀 |  |  | dn32 | [7 empty] | 8
205 | PE热熔球阀 |  |  | dn63 | [7 empty] | 19
206 | PE热熔球阀 |  |  | dn32 | [7 empty] | 8
207 | PE热熔球阀 |  |  | dn25 | [7 empty] | 6
208 | PE热熔球阀 |  |  | dn20 | [7 empty] | 5
209 | PE双活接热熔球阀 |  |  | dn90 | [7 empty] | 9
210 | PE双活接热熔球阀 |  |  | dn63 | [7 empty] | 8
211 | PE双活接热熔球阀 |  |  | dn50 | [7 empty] | 5
212 | 旋启式止回阀 |  |  | DN200 | [7 empty] | 7
213 | 旋启式止回阀 |  |  | DN50 | [7 empty] | 1
214 | 旋启式止回阀 |  |  | DN65 | [7 empty] | 6
215 | 旋启式止回阀 |  |  | DN40 | [7 empty] | 1
216 | 旋启式止回阀 |  |  | DN150 | [7 empty] | 12
217 | 旋启式止回阀 |  |  | DN80 | [7 empty] | 6
218 | 旋启式止回阀 |  |  | DN65 | [7 empty] | 6
219 | Y型过滤器 |  |  | DN65 | [7 empty] | 6
220 | Y型过滤器 |  |  | DN100 | [7 empty] | 1
221 | 内螺纹针阀 |  |  | DN25 | [7 empty] | 6
222 | 内螺纹针阀 |  |  | DN15 | [7 empty] | 18
合计 | [11 empty] | 1899

## 外管
|  |  | 工艺管道手动阀门一览表 | 项目名称 | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心
|  |  |  | 车间分区 | 外管
|  |  |  | 图号 | TZ-0003-B02
采购负责 |  | 总部 |  | 设计 |  | 日期 |  | 2024-09-20
序号 | 名称 | 通径 | 规格/型号 | 物料性质 | 主体材质 | 数量 | 单位 | 总量kg | 单价/元 | 总价/元 | 不锈钢
1 | 手动截止阀 | DN50 | J41H-16C（法兰/直通/合金钢密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 | 120-180℃蒸汽，压力1.6MPa | 阀体：WCB 阀瓣：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 2 | 个 |  |  |  | 高低浓废水站预留口
2 | 手动截止阀 | DN25 | J41H-16C（法兰/直通/合金钢密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 | 120-180℃蒸汽，压力1.6MPa | 阀体：WCB 阀瓣：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 9 | 个 |  |  |  | 疏水阀
3 | 手动截止阀 | DN150 | J41H-16C（法兰/直通/合金钢密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 | 120-180℃蒸汽，压力1.6MPa | 阀体：WCB 阀瓣：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 1 | 个 |  |  |  | 资源化罐区预留
4 | 膜盒式疏水阀 | DN25 | CS46H-16P，PN1.6Mpa，工作压力0.8-1.0Mpa，疏水量0.7t/h,安装形式：法兰式；法兰标准： HG/T 20592 SO/RF PN16 B;阀后背压为0.10MPA，要求疏水阀背压率大于50% | 120-180℃蒸汽，压力1.6MPa | 阀体阀盖：304 膜盒:1Cr18Ni19Ti | 3 | 个 |  |  |  | 疏水阀
5 | 合计 |  |  |  |  | 15 | 个

## 餐厨预处理车间
|  |  | 工艺管道手动阀门一览表 | 项目名称 | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心
|  |  |  | 车间分区 | 餐厨预处理车间
|  |  |  | 图号 | TZ-0103-B02
采购负责 |  | 总部 |  | 设计 |  | 日期 |  | 2024-09-20
序号 | 名称 | 通径 | 规格/型号 | 物料性质 | 主体材质 | 数量 | 单位 | 总量kg | 单价/元 | 总价/元
1 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN250 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 4 | 个
2 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN200 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 14 | 个
3 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN150 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 22 | 个
4 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN125 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 26 | 个
5 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN100 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 13 | 个
6 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN80 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 6 | 个
7 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN50 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 16 | 个 |  |  |  | 静压式液位计
8 | 对夹式碳钢刀闸阀 | DN200 | 型号：PZ73F-16C；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN16 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 污泥，20-100℃，压力1.6MPa | 阀体:WCB 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 6 | 个
9 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN150 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 粪液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 1 | 个
10 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN150 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 1 | 个
11 | 管道法兰玻璃视盅 | DN65 | 直通式/法兰/钢化硼硅玻璃/1.6MPa/120-180℃，法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN16 B系列 | 蒸汽冷凝水， 120-180℃， 压力1.6MPa | 304 | 2 | 个
12 | 管道法兰玻璃视盅 | DN65 | 直通式/法兰/钢化硼硅玻璃/1MPa/0-100℃，法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 浆料，压力1.0MPa，20-100℃ | 304 | 12 | 个
13 | 管道法兰玻璃视盅 | DN50 | 直通式/法兰/钢化硼硅玻璃/1MPa/0-100℃，法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 浆料，压力1.0MPa，20-100℃ | 304 | 2 | 个
14 | 管道法兰玻璃视盅 | DN40 | 直通式/法兰/钢化硼硅玻璃/1MPa/0-100℃，法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 废水，压力1.0MPa，20-100℃ | 304 | 6 | 个
15 | 旋启式止回阀 | DN200 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 4 | 个
16 | 旋启式止回阀 | DN150 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 7 | 个
17 | 旋启式止回阀 | DN125 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 9 | 个
18 | 旋启式止回阀 | DN100 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 1 | 个
19 | 旋启式止回阀 | DN80 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 1 | 个
20 | 旋启式止回阀 | DN65 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 7 | 个
21 | 旋启式止回阀 | DN50 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 2 | 个
22 | 旋启式止回阀 | DN150 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 粪液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 1 | 个
23 | 旋启式止回阀 | DN150 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 1 | 个
24 | 旋启式止回阀 | DN80 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 中水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 1 | 个
25 | 旋启式止回阀 | DN40 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 中水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 1 | 个
26 | 旋启式止回阀 | DN65 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 热水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 2 | 个
27 | 旋启式止回阀 | DN50 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 毛油，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 3 | 个
28 | 旋启式止回阀 | DN65 | H44Y-16P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：法兰标准： HG/T 20592 PL/RF PN16 B系列 阀门制造标准：GB/T 12236 | 蒸汽冷凝水，压力1.6MPa | 阀体阀盖：CF8 | 2 | 个
29 | 旋启式止回阀 | DN25 | H44Y-16P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准： HG/T 20592 PL/RF PN16 B 阀门制造标准：GB/T 12236 | 蒸汽冷凝水，压力1.6MPa | 阀体阀盖：CF8 | 1 | 个
30 | 旋启式止回阀 | DN200 | H44H-16C（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 污泥，0-100℃，压力1.6MPa | 阀体阀盖：WCB 阀瓣：2Cr13 | 2 | 个
31 | 手动球阀 | DN80 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 2 | 个
32 | 手动球阀 | DN65 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 9 | 个
33 | 手动球阀 | DN50 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 10 | 个
34 | 手动球阀 | DN40 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 1 | 个
35 | 手动球阀 | DN80 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 毛油，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 2 | 个
36 | 手动球阀 | DN65 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 毛油，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 4 | 个
37 | 手动球阀 | DN50 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 毛油，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 4 | 个
38 | 手动球阀 | DN65 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 热水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 4 | 个
39 | 手动球阀 | DN50 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 中水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 1 | 个
40 | 手动球阀 | DN40 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 中水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 8 | 个
41 | 手动球阀 | DN40 | Q41F-6P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN6 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 废水，20-100℃，压力0.6MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 6 | 个
42 | 法兰碳钢手动球阀 | DN80 | Q41F-10C（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）,法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 循环水，温度0-60℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖：WCB 阀芯：2Cr13 阀座：PTFE | 4 | 个
43 | 螺纹手动球阀 | DN20 | Q11F-10P（G3/4"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 2 | 个
44 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10P（G1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 54 | 个
45 | 螺纹手动球阀 | DN25 | Q11F-10P（G1"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 中水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 6 | 个
46 | 螺纹手动球阀 | DN20 | Q11F-10P（G1"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 中水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 1 | 个
47 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10P（G1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 毛油，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 2 | 个
48 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10P（G1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 压缩空气/仪表气，0-60℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 13 | 个
49 | 螺纹手动球阀 | DN20 | Q11F-10C（G3/4"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 循环水，温度0-60℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖：WCB 阀芯：2Cr13 阀座：PTFE | 12 | 个
50 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10C（G1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 循环水，温度0-60℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖：WCB 阀芯：2Cr13 阀座：PTFE | 6 | 个
51 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10C（G1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 机封水，温度0-60℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖：WCB 阀芯：2Cr13 阀座：PTFE | 46 | 个
52 | 水流指示器 | DN20 | 叶轮偏心内丝视镜，DN20，G3/4"内螺纹连接 | 循环水，温度0-60℃，压力1.0MPa | 304 | 6 | 个
53 | 水流指示器 | DN15 | 叶轮偏心内丝视镜，DN15，G1/2"内螺纹连接 | 循环水，温度0-60℃，压力1.0MPa | 304 | 26 | 个
54 | 机械水表 | DN40 | 冷水机械水表，DN40，法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，实际流量12m³/h，按照流量选择量程，带位置编号铭牌(06FG01） | 中水，20-100℃，压力1.0MPa | 球磨铸铁 | 1 | 个
55 | 手动截止阀 | DN25 | J41Y-16P（法兰/直通/硬质合金密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 | 120-180℃蒸汽，压力1.6MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 3 | 个
56 | 手动截止阀 | DN40 | J41Y-16P（法兰/直通/硬质合金密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 | 蒸汽冷凝水，压力1.6MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 2 | 个
57 | 手动截止阀 | DN65 | J41Y-16P（法兰/直通/硬质合金密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 | 蒸汽冷凝水，压力1.6MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 4 | 个
58 | 手动截止阀 | DN32 | J41Y-16C（法兰/直通/硬质合金密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 | 120-180℃蒸汽，压力1.6MPa | 阀体：WCB 阀瓣：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 1 | 个
59 | 手动截止阀 | DN100 | J41H-16C（法兰/直通/合金钢密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 | 120-180℃蒸汽，压力1.6MPa | 阀体：WCB 阀瓣：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 1 | 个
60 | 手动截止阀 | DN125 | J41H-16C（法兰/直通/合金钢密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 | 120-180℃蒸汽，压力1.6MPa | 阀体：WCB 阀瓣：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 4 | 个
61 | 手动截止阀 | DN150 | J41H-16C（法兰/直通/合金钢密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 | 120-180℃蒸汽，压力1.6MPa | 阀体：WCB 阀瓣：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 1 | 个
62 | 手动截止阀 | DN200 | J41H-16C（法兰/直通/合金钢密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 | 120-180℃蒸汽，压力1.6MPa | 阀体：WCB 阀瓣：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 1 | 个
63 | 对夹式旋启式止回阀 | DN32 | H74W-16P（对夹/旋启式/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 蒸汽，温度120-180℃，压力1.6MPa | 阀体阀盖：CF8 | 1 | 个 |  |  |  | 热水罐蒸汽进口
64 | 法兰碳钢减压阀 | DN150 | Y43H-16C(RF)（法兰/活塞式/合金钢密封）/介质：180℃蒸汽，阀前压力0.8～1.0MPa，阀后压力0.3～0.5MPa；法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12244 | 120-180℃蒸汽，压力1.6MPa | 阀体：WCB 阀座、阀盘：2Cr13 活塞：2Cr13 | 1 | 个
65 | 自由浮球式疏水阀 | DN65 | CS41H-16P，PN1.6Mpa，安装形式：法兰式；法兰标准： HG/T 20592 SO/RF PN16 B;阀后背压为0.10MPA，要求疏水阀背压率大于50%，入口工作压力0.3MPA；带过滤网；最大排水量2.5吨/小时 | 120-180℃蒸汽，压力1.6MPa | 阀体阀盖：304 浮球：304 | 2 | 个
66 | 膜盒式疏水阀 | DN25 | CS46H-16P，PN1.6Mpa，工作压力0.8-1.0Mpa，疏水量0.7t/h,安装形式：法兰式；法兰标准： HG/T 20592 SO/RF PN16 B;阀后背压为0.10MPA，要求疏水阀背压率大于50% | 120-180℃蒸汽，压力1.6MPa | 阀体阀盖：304 膜盒 :1Cr18Ni19Ti | 1 | 个
67 | 对夹式碳钢手动蝶阀 | DN100 | D71X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级VI,对夹式，手柄传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 | 冷冻水，温度0-10℃，压力1.0MPa | 阀体：WCB 阀板：SS304 阀座：EPDM | 2 | 个
68 | 对夹式碳钢手动蝶阀 | DN200 | D371X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级VI，对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 | 缸套水，温度0-100℃，压力1.0MPa | 阀体：WCB 阀板：SS304 阀座：EPDM | 4 | 个
69 | 对夹式碳钢手动蝶阀 | DN150 | D371X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级VI，对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 | 循环水，温度0-60℃，压力1.0MPa | 阀体：WCB 阀板：SS304 阀座：EPDM | 12 | 个
70 | 对夹式碳钢手动蝶阀 | DN200 | D371X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级VI，对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 | 循环水，温度0-60℃，压力1.0MPa | 阀体：WCB 阀板：SS304 阀座：EPDM | 6 | 个
71 | 对夹式碳钢手动蝶阀 | DN350 | D371X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级VI，对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 | 循环水，温度0-60℃，压力1.0MPa | 阀体：WCB 阀板：SS304 阀座：EPDM | 1 | 个
72 | 合计 |  |  |  |  | 453 | 个
要求：本项目刀闸阀基本都为对夹式连接，要求刀闸阀配有螺柱穿过的凸耳，但凸耳的法兰孔要求为通孔，方便阀门的对中安装。凸耳的孔不能为螺纹孔。

## 厨余预处理车间
|  |  | 工艺管道手动阀门一览表 | 项目名称 | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心
|  |  |  | 车间分区 | 厨余预处理车间
|  |  |  | 图号 | TZ-0303-B02
采购负责 |  | 总部 |  | 设计 |  | 日期 |  | 2024-09-20
序号 | 名称 | 通径 | 规格/型号 | 物料性质 | 主体材质 | 数量 | 单位 | 总量kg | 单价/元 | 总价/元
1 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN200 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 6 | 个
2 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN150 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 3 | 个
3 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN125 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 6 | 个
4 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN100 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 7 | 个
5 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN80 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 1 | 个
6 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN50 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 3 | 个 |  |  |  | 静压式液位计
7 | 管道法兰玻璃视盅 | DN50 | 直通式/法兰/钢化硼硅玻璃/1MPa/0-100℃，法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 浆料，压力1.0MPa，20-100℃ | 304 | 6 | 个
8 | 旋启式止回阀 | DN125 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 6 | 个
9 | 旋启式止回阀 | DN100 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 3 | 个
10 | 旋启式止回阀 | DN50 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 1 | 个
11 | 旋启式止回阀 | DN100 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 中水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 1 | 个
12 | 手动球阀 | DN50 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 8 | 个
13 | 法兰碳钢手动球阀 | DN40 | Q41F-10C（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）,法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 循环水，温度0-60℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖：WCB 阀芯：2Cr13 阀座：PTFE | 4 | 个
14 | 法兰碳钢手动球阀 | DN32 | Q41F-10C（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）,法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 循环水，温度0-60℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖：WCB 阀芯：2Cr13 阀座：PTFE | 4 | 个
15 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10P（G1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 12 | 个
16 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10P（G1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 压缩空气/仪表气，0-60℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 6 | 个
17 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10C（G1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 循环水，温度0-60℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖：WCB 阀芯：2Cr13 阀座：PTFE | 12 | 个
18 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10C（G1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 机封水，温度0-60℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖：WCB 阀芯：2Cr13 阀座：PTFE | 14 | 个
19 | 水流指示器 | DN15 | 叶轮偏心内丝视镜，DN15，G1/2"内螺纹连接 | 循环水，温度0-60℃，压力1.0MPa | 304 | 13 | 个
20 | 水流指示器 | DN32 | 叶轮偏心内丝视镜，DN32，G1 1/4"内螺纹连接 | 循环水，温度0-60℃，压力1.0MPa | 304 | 2 | 个
21 | 手动截止阀 | DN20 | J41Y-16P（法兰/直通/硬质合金密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 | 120-180℃蒸汽，压力1.6MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 12 | 个
22 | 手动截止阀 | DN50 | J41Y-16C（法兰/直通/硬质合金密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 | 120-180℃蒸汽，压力1.6MPa | 阀体：WCB 阀瓣：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 1 | 个
23 | 手动截止阀 | DN100 | J41Y-16C（法兰/直通/硬质合金密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 | 120-180℃蒸汽，压力1.6MPa | 阀体：WCB 阀瓣：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 1 | 个
24 | 对夹式旋启式止回阀 | DN100 | H74W-16P（对夹/旋启式/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 蒸汽，温度120-180℃，压力1.6MPa | 阀体阀盖：CF8 | 1 | 个 |  |  |  | 热水罐蒸汽进口
25 | 对夹式碳钢手动蝶阀 | DN200 | D371X-10C(RF)，中线型，三元乙丙软密封，泄漏等级V，对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 | 缸套水，温度0-100℃，压力1.0MPa | 阀体：WCB 阀板：SS304 阀座：EPDM | 2 | 个
26 | 合计 |  |  |  |  | 135 | 个
要求：本项目刀闸阀基本都为对夹式连接，要求刀闸阀配有螺柱穿过的凸耳，但凸耳的法兰孔要求为通孔，方便阀门的对中安装。凸耳的孔不能为螺纹孔。

## 粪污预处理车间
|  |  | 工艺管道手动阀门一览表 | 项目名称 | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心
|  |  |  | 车间分区 | 粪污预处理车间
|  |  |  | 图号 | TZ-0503-B02
采购负责 |  | 总部 |  | 设计 |  | 日期 |  | 2024-09-20
序号 | 名称 | 通径 | 规格/型号 | 物料性质 | 主体材质 | 数量 | 单位 | 总量kg | 单价/元 | 总价/元
1 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN300 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 粪污，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 3 | 个
2 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN200 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 粪污，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 1 | 个
3 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN150 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 粪污，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 14 | 个
4 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN100 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 粪污，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 3 | 个
5 | 旋启式止回阀 | DN150 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 粪污，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 4 | 个
6 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 粪污，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 14 | 个
7 | 螺纹手动球阀 | DN25 | Q11F-10P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 1 | 个
8 | 螺纹手动球阀 | DN50 | Q11F-10P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 3 | 个
9 | 法兰碳钢手动球阀 | DN100 | Q41F-10C（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）,法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 污水，温度0-60℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖：WCB 阀芯：2Cr13 阀座：PTFE | 1 | 个
10 | 法兰碳钢手动球阀 | DN65 | Q41F-10C（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）,法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 冲洗水，温度0-60℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖：WCB 阀芯：2Cr13 阀座：PTFE | 8 | 个
11 | 法兰碳钢手动球阀 | DN50 | Q41F-10C（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）,法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 污水，温度0-60℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖：WCB 阀芯：2Cr13 阀座：PTFE | 1 | 个
12 | 法兰碳钢手动球阀 | DN25 | Q41F-10C（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）,法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 污水，温度0-60℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖：WCB 阀芯：2Cr13 阀座：PTFE | 2 | 个
13 | 法兰手动蝶阀 | DN80 | D41X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级VI,法兰式，法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 循环水，温度0-60℃，压力1.0MPa | 阀体：WCB 阀板：SS304 阀座：EPDM | 2 | 个
14 | 对夹式手动蝶阀 | DN250 | D371X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级VI,法兰式，手轮式传动，法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 循环水，温度0-60℃，压力1.0MPa | 阀体：WCB 阀板：SS304 阀座：EPDM | 9 | 个
15 | 对夹式手动蝶阀 | DN200 | D371X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级VI,法兰式，手轮式传动，法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 循环水，温度0-60℃，压力1.0MPa | 阀体：WCB 阀板：SS304 阀座：EPDM | 6 | 个
16 | 旋启式止回阀 | DN200 | H44H-10C（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 循环水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：WCB 阀瓣：WCB | 6 | 个
17 | 旋启式止回阀 | DN65 | H44H-10C（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 补水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：WCB 阀瓣：WCB | 2 | 个
18 | 旋启式止回阀 | DN50 | H44H-10C（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 污水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：WCB 阀瓣：WCB | 1 | 个
19 | Y型过滤器 | DN250 | WCB;40目;PN10;RF |  |  | 6 | 个
20 | 法兰式旋翼式机械水表 | DN65 | WCB;PN10;RF |  |  | 2 | 个
21 | 合计 |  |  |  |  | 89 | 个
要求：本项目刀闸阀基本都为对夹式连接，要求刀闸阀配有螺柱穿过的凸耳，但凸耳的法兰孔要求为通孔，方便阀门的对中安装。凸耳的孔不能为螺纹孔。

## 厌氧发酵系统车间
|  |  | 工艺管道手动阀门一览表 | 项目名称 | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心
|  |  |  | 车间分区 | 厌氧发酵系统
|  |  |  | 图号 | TZ-0703-B02
采购负责 |  | 总部 |  | 设计 |  | 日期 |  | 2024-09-20
序号 | 名称 | 通径 | 规格/型号 | 物料性质 | 主体材质 | 数量 | 单位 | 总量kg | 单价/元 | 总价/元
1 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN300 | 型号：PZ73F-10P；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 4 | 个
2 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN250 | 型号：PZ73F-10P；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 10 | 个
3 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN200 | 型号：PZ73F-10P；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 37 | 个 |  |  |  | 其中9个为罐体本体用
4 | 对夹式碳钢刀闸阀 | DN200 | 型号：PZ73F-10C；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 污泥，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:WCB 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 2 | 个
5 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN150 | 型号：PZ73F-10P；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液/废水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 129 | 个 |  |  |  | 排砂环管88个
6 | 对夹式碳钢刀闸阀 | DN150 | 型号：PZ73F-10C；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液/废水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:WCB 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 7 | 个
7 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN125 | 型号：PZ73F-10P；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液/浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 22 | 个
8 | 对夹式碳钢刀闸阀 | DN125 | 型号：PZ73F-10C；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液/浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:WCB 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 26 | 个
9 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN100 | 型号：PZ73F-10P；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液/浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 41 | 个
10 | 对夹式碳钢刀闸阀 | DN100 | 型号：PZ73F-10C；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液/浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:WCB 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 26 | 个
11 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN80 | 型号：PZ73F-10P；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 废液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 2 | 个
12 | 手动球阀 | DN50 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 废水/消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 102 | 个 |  |  |  | 其中26个为罐体本体用
13 | 手动球阀 | DN50 | Q41F-10C（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 循环水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖：WCB 阀芯：2Cr13 阀座：PTFE | 16 | 个
14 | 螺纹手动球阀 | DN40 | Q11F-16P（G1 1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 回用水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 1 | 个
15 | 螺纹手动球阀 | DN50 | Q11F-16P（G2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 仪表风，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 4 | 个
16 | 螺纹手动球阀 | DN50 | Q11F-10P（G2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 9 | 个
17 | 螺纹手动球阀 | DN40 | Q11F-16P（G1 1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 仪表风，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 1 | 个
18 | 螺纹手动球阀 | DN40 | Q11F-10P（G1 1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 回用水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 2 | 个
19 | 螺纹手动球阀 | DN32 | Q11F-16P（G1 1/4"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 仪表风，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 14 | 个
20 | 螺纹手动球阀 | DN32 | Q11F-10P（G1 1/4"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 回用水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 2 | 个
21 | 螺纹手动球阀 | DN25 | Q11F-10P（G1"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 41 | 个
22 | 螺纹手动球阀 | DN20 | Q11F-10R（G3/4"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 生物质沼气，H2S含量5000ppm以下，弱酸性，工作温度20～60℃，工作压力-10～30Kpa，防爆2区 | 阀体、阀盖、球体：316L 阀座：PTFE | 18 | 个
23 | 螺纹手动球阀 | DN20 | Q11F-16P（G1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 仪表风，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 56 | 个
24 | 螺纹手动球阀 | DN20 | Q11F-10P（G3/4"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 消化液等，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 25 | 个
25 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10R（G3/4"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 生物质沼气，H2S含量5000ppm以下，弱酸性，工作温度20～60℃，工作压力-10～30Kpa，防爆2区 | 阀体、阀盖、球体：316L 阀座：PTFE | 2 | 个
26 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-16P（G1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 仪表风，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 15 | 个
27 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10P（G1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 回用水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 52 | 个
28 | 螺纹手动球阀 | DN10 | Q11F-10P（G3/8"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 回用水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 13 | 个
29 | 对夹式手动蝶阀 | DN600 | D371F-10C(RF)，中线型，软密封，泄漏等级V，防静电，内衬PTFE；对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 | 生物质沼气，H2S含量5000ppm以下，弱酸性，工作温度20～60℃，工作压力-10～30Kpa，防爆2区 | 阀体：WCB 阀板：316L 阀座：PTFE | 3 | 个 |  |  |  | 请按阀体为304L和WCB分别报价 | 内衬PTFE,沼气不能接触碳钢阀体.阀板不要求衬PTFE
30 | 对夹式手动蝶阀 | DN250 | D371F-10C(RF)，中线型，软密封，泄漏等级V，防静电，内衬PTFE；对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 | 生物质沼气，H2S含量5000ppm以下，弱酸性，工作温度20～60℃，工作压力-10～30Kpa，防爆2区 | 阀体：WCB 阀板：316L 阀座：PTFE | 18 | 个 |  |  |  | 请按阀体为304L和WCB分别报价 | 内衬PTFE,沼气不能接触碳钢阀体.阀板不要求衬PTFE
31 | 对夹式手动蝶阀 | DN200 | D371F-10C(RF)，中线型，软密封，泄漏等级V，防静电，内衬PTFE；对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 | 生物质沼气，H2S含量5000ppm以下，弱酸性，工作温度20～60℃，工作压力-10～30Kpa，防爆2区 | 阀体：WCB 阀板：316L 阀座：PTFE | 18 | 个 |  |  |  | 请按阀体为304L和WCB分别报价 | 内衬PTFE,沼气不能接触碳钢阀体.阀板不要求衬PTFE
32 | 对夹式手动蝶阀 | DN150 | D371F-10C(RF)，中线型，软密封，泄漏等级V，防静电，内衬PTFE；对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 | 生物质沼气，H2S含量5000ppm以下，弱酸性，工作温度20～60℃，工作压力-10～30Kpa，防爆2区 | 阀体：WCB 阀板：316L 阀座：PTFE | 13 | 个 |  |  |  | 请按阀体为304L和WCB分别报价 | 内衬PTFE,沼气不能接触碳钢阀体.阀板不要求衬PTFE
33 | 对夹式手动蝶阀 | DN250 | D371X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级V，对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 | 循环水，温度0-100℃，压力1.0MPa | 阀体：WCB 阀板：SS304 阀座：EPDM | 1 | 个
34 | 对夹式手动蝶阀 | DN200 | D371X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级V，对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 | 循环水，温度0-100℃，压力1.0MPa | 阀体：WCB 阀板：SS304 阀座：EPDM | 1 | 个
35 | 对夹式手动蝶阀 | DN150 | D371X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级V，对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 | 循环水，温度0-100℃，压力1.0MPa | 阀体：WCB 阀板：SS304 阀座：EPDM | 2 | 个
36 | 对夹式手动蝶阀 | DN125 | D371X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级V，对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 | 循环水，温度0-100℃，压力1.0MPa | 阀体：WCB 阀板：SS304 阀座：EPDM | 6 | 个
37 | 对夹式手动蝶阀 | DN100 | D71X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级V，对夹式，手柄式，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 | 循环水，温度0-100℃，压力1.0MPa | 阀体：WCB 阀板：SS304 阀座：EPDM | 15 | 个
38 | 手动截止阀 | DN25 | J41H-16C（法兰/直通/合金钢密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 | 120-184℃蒸汽冷凝水，压力1.6MPa | 阀体：WCB 阀瓣：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 3 | 个 |  |  |  | 蒸汽
39 | 自动排气阀 | DN15 | P11X-10C;PN10;内螺纹连接 | 循环水，温度0-100℃，压力1.0MPa | 阀芯浮球:304 阀体:WCB | 12 | 个 |  |  |  | 冷却水/匀浆罐
40 | 膜盒式疏水阀 | DN25 | CS46H-16C，PN1.6Mpa，工作压力0.8-1.0Mpa，疏水量0.7t/h,安装形式：法兰式；法兰标准： HG/T 20592 SO/RF PN16 B;阀后背压为0.02MPA，要求疏水阀背压率大于50% | 蒸汽，温度120-184℃，压力1.6MPa | 阀体阀盖：WCB | 1 | 个 |  |  |  | 蒸汽
41 | 减压阀 | DN50 | 通径：Rp2"；两端内螺纹连接； 公称压力：PN16 介质：压缩空气 阀前压力范围：8-16bar 阀后压力范围：3-8bar 项目位置：北京，安装在室外，无保温 工作环境温度：-20℃-40℃ | 仪表气，温度-20℃-40℃压力0-1.6MPa | 阀体材料：SS304 | 1 | 个 |  |  |  | 带压力表(减压后的压力表，共1块）
42 | 旋启式止回阀 | DN200 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 3 | 个
43 | 旋启式止回阀 | DN150 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 粪污，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 10 | 个
44 | 旋启式止回阀 | DN125 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 废水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 3 | 个
45 | 旋启式止回阀 | DN125 | H44H-10C（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：WCB 阀瓣：304 | 7 | 个
46 | 旋启式止回阀 | DN100 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 2 | 个
47 | 旋启式止回阀 | DN100 | H44H-10C（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：WCB 阀瓣：304 | 12 | 个
48 | 旋启式止回阀 | DN80 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 废水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 2 | 个
49 | 旋启式止回阀 | DN50 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 废水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 1 | 个
50 | 螺纹旋启式止回阀 | DN50 | H11H-10P（两端内螺纹/旋启式//合金钢密封/泄漏等级V） | 仪表风，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 1 | 个
51 | 螺纹旋启式止回阀 | DN32 | H11H-10P（两端内螺纹/旋启式//合金钢密封/泄漏等级V） | 回用水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 1 | 个
52 | 合计 |  |  |  |  | 815 | 个
要求：本项目刀闸阀基本都为对夹式连接，要求刀闸阀配有螺柱穿过的凸耳，但凸耳的法兰孔要求为通孔，方便阀门的对中安装。凸耳的孔不能为螺纹孔。

## 沼渣脱水车间
|  |  | 工艺管道手动阀门一览表 | 项目名称 | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心
|  |  |  | 车间分区 | 沼渣脱水车间
|  |  |  | 图号 | TZ-0803-B02
采购负责 |  | 总部 |  | 设计 |  | 日期 |  | 2024-09-20
序号 | 名称 | 通径 | 规格/型号 | 物料性质 | 主体材质 | 数量 | 单位 | 总量kg | 单价/元 | 总价/元
1 | 手动碳钢闸阀 | DN150 | 型号：Z41H-25C；温度：-15~100℃；连接方式：法兰连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 SO/RF PN25 B系列，制造标准：GB/T 12234-2019 | 消化液，20-100℃，压力1.6MPa | 阀体:WCB 阀板：304 阀座：合金 | 12 | 个
2 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN200 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 粪污，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 2 | 个
3 | 对夹式碳钢刀闸阀 | DN300 | 型号：PZ73F-10C；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:WCB 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 6 | 个
4 | 对夹式碳钢刀闸阀 | DN200 | 型号：PZ73F-10C；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:WCB 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 50 | 个
5 | 对夹式碳钢刀闸阀 | DN150 | 型号：PZ73F-10C；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:WCB 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 16 | 个
6 | 对夹式碳钢刀闸阀 | DN100 | 型号：PZ73F-10C；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:WCB 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 7 | 个
7 | 旋启式止回阀 | DN100 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 粪污，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 1 | 个
8 | 旋启式止回阀 | DN50 | H44Y-63P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 WN/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 高压清洗水，20-100℃，压力4.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 2 | 个
9 | 手动球阀 | DN100 | Q341F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 粪污，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 5 | 个
10 | 手动球阀 | DN65 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 仪表气，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 6 | 个
11 | 手动球阀 | DN50 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 粪污，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 3 | 个
12 | 手动球阀 | DN50 | Q41F-63P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 WN/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 高压清洗水，20-100℃，压力4.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 2 | 个
13 | 螺纹手动球阀 | DN100 | Q11F-10P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 仪表气，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 4 | 个
14 | 螺纹手动球阀 | DN80 | Q11F-10P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 仪表气，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 6 | 个
15 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 仪表气，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 72 | 个
16 | 螺纹止回阀 | DN100 | H14Y-10P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 仪表气，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀瓣：304 | 2 | 个
17 | 螺纹止回阀 | DN80 | H14Y-10P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 仪表气，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀瓣：304 | 2 | 个
18 | 螺纹手动球阀 | DN25 | Q11F-10P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 1 | 个
19 | 螺纹手动球阀 | DN20 | Q11F-10P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 9 | 个
20 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-63P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 高压清洗水，20-100℃，压力4.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 2 | 个
21 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 6 | 个
22 | 法兰碳钢手动球阀 | DN65 | Q41F-25C（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）,法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN25 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 压榨水，温度0-60℃，压力1.6MPa | 阀体、阀盖：WCB 阀芯：2Cr13 阀座：PTFE | 6 | 个
23 | 法兰碳钢手动球阀 | DN65 | Q41F-10C（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）,法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 压榨泵口进水，温度0-60℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖：WCB 阀芯：2Cr13 阀座：PTFE | 6 | 个
24 | 法兰碳钢手动球阀 | DN50 | Q41F-10C（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）,法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 污水，温度0-60℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖：WCB 阀芯：2Cr13 阀座：PTFE | 2 | 个
25 | 手动截止阀 | DN65 | J41H-16C（法兰/直通/合金钢密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 | 120-180℃蒸汽，压力1.6MPa | 阀体：WCB 阀瓣：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 1 | 个
26 | 手动截止阀 | DN40 | J41H-16C（法兰/直通/合金钢密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 | 120-180℃蒸汽，压力1.6MPa | 阀体：WCB 阀瓣：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 1 | 个
27 | 自由浮球式疏水阀 | DN40 | CS41H-16C，PN1.6Mpa，安装形式：法兰式；法兰标准： HG/T 20592 SO/RF PN16 B;阀后背压为0.10MPA，要求疏水阀背压率大于50%，入口工作压力0.3MPA；带过滤网；最大排水量2.5吨/小时 | 120-180℃蒸汽，压力1.6MPa | 阀体阀盖：WCB 浮球：304 | 1 | 个
28 | PVC塑料法兰球阀 | dn315 | Q41F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PVC | 4 | 个
29 | PVC塑料法兰球阀 | dn160 | Q41F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PVC | 2 | 个
30 | PVC塑料法兰球阀 | dn110 | Q41F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PVC | 1 | 个
31 | PVC塑料法兰球阀 | dn75 | Q41F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PVC | 5 | 个
32 | PE止回阀 | dn63 | H41F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 9 | 个
33 | PE止回阀 | dn32 | H41F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 8 | 个
34 | PE热熔球阀 | dn63 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 19 | 个
35 | PE热熔球阀 | dn32 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 8 | 个
36 | PE热熔球阀 | dn25 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 6 | 个
37 | PE热熔球阀 | dn20 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 5 | 个
38 | PE双活接热熔球阀 | dn90 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 9 | 个
39 | PE双活接热熔球阀 | dn63 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 8 | 个
40 | PE双活接热熔球阀 | dn50 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 5 | 个
41 | 旋启式止回阀 | DN200 | H44H-10C（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：WCB 阀瓣：WCB | 7 | 个
42 | 旋启式止回阀 | DN50 | H44H-10C（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 污水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：WCB 阀瓣：WCB | 1 | 个
43 | 旋启式止回阀 | DN65 | H44H-16C（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列 | 120-180℃蒸汽，压力1.6MPa | 阀体阀盖：WCB 阀瓣：WCB | 6 | 个
44 | 旋启式止回阀 | DN40 | H44H-16C（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列 | 120-180℃蒸汽，压力1.6MPa | 阀体阀盖：WCB 阀瓣：WCB | 1 | 个
45 | 旋启式止回阀 | DN150 | H44H-25C（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN25 B系列 | 消化液，20-100℃，压力1.6MPa | 阀体阀盖：WCB 阀瓣：WCB | 12 | 个
46 | 旋启式止回阀 | DN80 | H44H-25C（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN25 B系列 | 压榨水，20-100℃，压力1.6MPa | 阀体阀盖：WCB 阀瓣：WCB | 6 | 个
47 | 旋启式止回阀 | DN65 | H44H-25C（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN25 B系列 | 压榨水，20-100℃，压力1.6MPa | 阀体阀盖：WCB 阀瓣：WCB | 6 | 个
48 | Y型过滤器 | DN65 | WCB;40目;PN10;RF |  |  | 6 | 个
49 | Y型过滤器 | DN100 | 304;40目;PN10;RF |  |  | 1 | 个
50 | 内螺纹针阀 | DN25 | J11W-25P;WCB;PN25;RF |  |  | 6 | 个
51 | 内螺纹针阀 | DN15 | J11W-25P;WCB;PN25;RF |  |  | 18 | 个
52 | 合计 |  |  |  |  | 392 | 个
要求：本项目刀闸阀基本都为对夹式连接，要求刀闸阀配有螺柱穿过的凸耳，但凸耳的法兰孔要求为通孔，方便阀门的对中安装。凸耳的孔不能为螺纹孔。

## 质保期内备品备件报价表
联动试车、投料试车、开车、性能测试及质保期内用备品备件报价表（P3）
投标人名称: | [5 empty] | 招标编号: |  |  |  | 日期:
序号 | 备品名称 | 主机型号 | 主要规格及参数 | 备品型号 | 更换周期 | 数量 | 单位 （套/台份） | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 | 备注
1
2
3
合计
注：1．当单价和总价不一致时，以单价为准。 2．免费提供时亦须要备注单价。
投标人代表签字盖章：
日期：

## 特殊工具报价表
特殊工具报价表(P5)
投标人名称: |  |  | 招标编号: |  |  | 日期:
序号 | 工具名称 | 配套主机 | 主要规格及参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注
[6 empty] | （元） | （元）
1
2
3
……
合计
注：1.投标人必须给出明细表及分项价格。 2.当单价和总价不一致时，以单价为准。 3.免费提供时亦须要备注单价。
投标人代表签字盖章：
日期：

## 推荐的质保期后分项报价表
投标人推荐价格表格式
推荐的质保期后两年内正常使用备品备件和易磨损件分项报价表
序号 | 备品名称 | 主机型号 | 主要规格及参数 | 备品型号 | 更换周期 | 数量 | 单位 （套/台份） | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 | 备注
1
2
3
合计
注：1.投标人必须给出明细表及分项价格。
2.上述单价在质保期结束前持续有效。
投标人代表签字盖章：
日期：