## (管道件) (hidden)
厨余预处理车间罐坑材料清单（管道部件)
序号 | 标准号 | 名称 | 规格 | 型号 | 材料 | 数量 | 单位 | 单重 | 重量 | 备注 | 单价 | 总价 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | GB/T 12771-2000 | 无缝钢管 | DN25(B) | DN25(B) * 2.5mm | SS304 | 30 | 米 | 1.86 | 55.84 |  |  |  | 2: 12; 5: 2.5 | 14.5
2 | GB/T 12771-2000 | 无缝钢管 | DN100(B) | DN100(B) * 5mm | SS304 | 2 | 米 | 21.8 | 10.9
3 | GB/T 12771-2000 | 无缝钢管 | DN200(B) | DN200(B) * 5mm | SS304 | 2 | 米 | 75 | 104.6
4 | JB/T4736-2002 | 补强圈 | DN600(B) | φ980xφ634x8mm | SS304 | 7 | 个 | 27.5 | 192.5 | 内孔φ634
5 | HG/T20592-2009 | 突面板式平焊钢制管法兰Ⅱ | DN25(B) | PN010 DN25 | SS304 | 2 | 个 | 1.01 | 2.02
6 | HG/T20592-2009 | 突面板式平焊钢制管法兰Ⅱ | DN100(B) | PN010-DN100 | SS304 | 11 | 个 | 4.49 | 44.1
7 | HG21515-2005 | 常压人口 | DN600(B) | DN600(B) | SS304 | 7 | 个 | 74 | 518 | 全套
8 | HG20606 | 法兰垫片 | DN100(B) | RF-100 | 橡胶 | 11 | 个
9 | GB/T12459-2005 | 长半径90°弯头 | DN25(B) | DN25(B) | SS304 | 30 | 个 |  |  | 壁厚3mm
10 | GB/T12459-2005 | 长半径90°弯头 | DN32(B) | DN32(B) | Q235 | 72 | 个 |  |  | 外径φ38 壁厚3mm
11 | GB/T12459-2005 | 长半径45°弯头 | DN32(B) | DN32(B) | Q335 | 10 | 个 |  |  | 外径φ38 壁厚3mm

## 封面
工艺管道专业 手动阀门一览表
V01 | 施工版 |  |  | 李田平 | 郭江川
版本 | 设计阶段 |  |  | 设计 | 校对 | 审核 | 专业负责人 | 项目负责人 | 日期
[6 empty] | 工程名称 | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心
车间分区 |  | 厌氧发酵系统 |  |  |  | 文件名称 | 手动阀门一览表
专业 |  | 工艺管道 | 第 1 页 共 11 页 |  | 2024-09 | 编 号 | TZ-0703-B02

## 原料仓挑选平台 (hidden)
原料仓挑选平台制作
序号 | 名称 | 说明 | 数量 | 备注
1 | 挑选平台 | 包含护栏 | 1 | 焊接
2 | 直爬梯 | 可拆式爬梯 | 1 | 可拆式
3 | 伸出平台 | 左右各一个，可拆式，包含护栏 | 2 | 可拆式
4 | 出料口 | 材料为不锈钢 | 6 | 焊接
原料仓挑选平台材料清单
序号 | 名称 | 规格（mm） | 长度（m） | 材料 | 数量
1 | 16a槽钢 | 160×63×6.5 | 40 | Q235B | 1
2 | 角钢 | 70×70×6 | 15 | Q235B | 1
3 | 花纹板 | 3400×2550×4 | / | Q235B | 1
4 | 方通 | 80×80×4 | 8 | Q235B | 1
5 | 圆管 | Ф32×2.5 | 55 | Q235B | 1
6 | 圆管 | Ф42×2.5 | 9 | Q235B | 1
7 | 90°弯头 | Ф32 | / | Q235B | 22
8 | 90°弯头 | Ф42 | / | Q235B | 4
9 | 爬梯固定块A | / | / | Q235B | 6
10 | 爬梯固定块B | / | / | Q235B | 6
11 | 伸出台固定块A | / | / | Q235B | 6
12 | 伸出台固定块A | / | / | Q235B | 6

## 工艺管道阀门
|  |  | 工艺管道手动阀门一览表 | 项目名称 | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心
|  |  |  | 车间分区 | 厌氧发酵系统
|  |  |  | 图号 | TZ-0703-B02
采购负责 |  | 总部 |  | 设计 | 李田平 | 日期 |  | 2024-09-20
序号 | 名称 | 通径 | 规格/型号 | 物料性质 | 主体材质 | 数量 | 单位 | 总量kg | 单价/元 | 总价/元 |  | 碳钢管道 | 不锈钢 | 碳钢衬塑 | 316
1 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN300 | 型号：PZ73F-10P；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 4 | 个
2 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN250 | 型号：PZ73F-10P；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 10 | 个
3 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN200 | 型号：PZ73F-10P；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 37 | 个 |  |  |  | 其中9个为罐体本体用 | 污泥是否需要用304？
4 | 对夹式碳钢刀闸阀 | DN200 | 型号：PZ73F-10C；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 污泥，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:WCB 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 2 | 个
5 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN150 | 型号：PZ73F-10P；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液/废水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 129 | 个 |  |  |  | 排砂环管88个 | 除砂
6 | 对夹式碳钢刀闸阀 | DN150 | 型号：PZ73F-10C；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液/废水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:WCB 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 7 | 个
7 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN125 | 型号：PZ73F-10P；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液/浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 22 | 个 |  |  |  |  | 40
8 | 对夹式碳钢刀闸阀 | DN125 | 型号：PZ73F-10C；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液/浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:WCB 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 26 | 个
9 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN100 | 型号：PZ73F-10P；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液/浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 41 | 个 |  |  |  |  | 26
10 | 对夹式碳钢刀闸阀 | DN100 | 型号：PZ73F-10C；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液/浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:WCB 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 26 | 个
11 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN80 | 型号：PZ73F-10P；温度：-19~100℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 废液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 2 | 个
12 | 手动球阀 | DN50 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 废水/消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 102 | 个 |  |  |  | 其中26个为罐体本体用
13 | 手动球阀 | DN50 | Q41F-10C（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 循环水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖：WCB 阀芯：2Cr13 阀座：PTFE | 16 | 个
14 | 螺纹手动球阀 | DN40 | Q11F-16P（G1 1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 回用水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 1 | 个
15 | 螺纹手动球阀 | DN50 | Q11F-16P（G2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 仪表风，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 4 | 个
16 | 螺纹手动球阀 | DN50 | Q11F-10P（G2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 9 | 个
17 | 螺纹手动球阀 | DN40 | Q11F-16P（G1 1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 仪表风，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 1 | 个
18 | 螺纹手动球阀 | DN40 | Q11F-10P（G1 1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 回用水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 2 | 个
19 | 螺纹手动球阀 | DN32 | Q11F-16P（G1 1/4"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 仪表风，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 14 | 个
20 | 螺纹手动球阀 | DN32 | Q11F-10P（G1 1/4"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 回用水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 2 | 个
21 | 螺纹手动球阀 | DN25 | Q11F-10P（G1"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 41 | 个
22 | 螺纹手动球阀 | DN20 | Q11F-10R（G3/4"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 生物质沼气，H2S含量5000ppm以下，弱酸性，工作温度20～60℃，工作压力-10～30Kpa，防爆2区 | 阀体、阀盖、球体：316L 阀座：PTFE | 18 | 个
23 | 螺纹手动球阀 | DN20 | Q11F-16P（G1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 仪表风，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 56 | 个 |  |  |  |  | 27
24 | 螺纹手动球阀 | DN20 | Q11F-10P（G3/4"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 消化液等，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 25 | 个
25 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10R（G3/4"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 生物质沼气，H2S含量5000ppm以下，弱酸性，工作温度20～60℃，工作压力-10～30Kpa，防爆2区 | 阀体、阀盖、球体：316L 阀座：PTFE | 2 | 个
26 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-16P（G1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 仪表风，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 15 | 个 |  |  |  |  | 27
27 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10P（G1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 回用水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 52 | 个
28 | 螺纹手动球阀 | DN10 | Q11F-10P（G3/8"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 回用水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 13 | 个
29 | 对夹式手动蝶阀 | DN600 | D371F-10C(RF)，中线型，软密封，泄漏等级V，防静电，内衬PTFE；对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 | 生物质沼气，H2S含量5000ppm以下，弱酸性，工作温度20～60℃，工作压力-10～30Kpa，防爆2区 | 阀体：WCB 阀板：316L 阀座：PTFE | 3 | 个 |  | 请按阀体为304L和WCB分别报价 | 内衬PTFE,沼气不能接触碳钢阀体.阀板不要求衬PTFE
30 | 对夹式手动蝶阀 | DN250 | D371F-10C(RF)，中线型，软密封，泄漏等级V，防静电，内衬PTFE；对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 | 生物质沼气，H2S含量5000ppm以下，弱酸性，工作温度20～60℃，工作压力-10～30Kpa，防爆2区 | 阀体：WCB 阀板：316L 阀座：PTFE | 18 | 个 |  | 请按阀体为304L和WCB分别报价 | 内衬PTFE,沼气不能接触碳钢阀体.阀板不要求衬PTFE
31 | 对夹式手动蝶阀 | DN200 | D371F-10C(RF)，中线型，软密封，泄漏等级V，防静电，内衬PTFE；对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 | 生物质沼气，H2S含量5000ppm以下，弱酸性，工作温度20～60℃，工作压力-10～30Kpa，防爆2区 | 阀体：WCB 阀板：316L 阀座：PTFE | 18 | 个 |  | 请按阀体为304L和WCB分别报价 | 内衬PTFE,沼气不能接触碳钢阀体.阀板不要求衬PTFE
32 | 对夹式手动蝶阀 | DN150 | D371F-10C(RF)，中线型，软密封，泄漏等级V，防静电，内衬PTFE；对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 | 生物质沼气，H2S含量5000ppm以下，弱酸性，工作温度20～60℃，工作压力-10～30Kpa，防爆2区 | 阀体：WCB 阀板：316L 阀座：PTFE | 13 | 个 |  | 请按阀体为304L和WCB分别报价 | 内衬PTFE,沼气不能接触碳钢阀体.阀板不要求衬PTFE
33 | 对夹式手动蝶阀 | DN250 | D371X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级V，对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 | 循环水，温度0-100℃，压力1.0MPa | 阀体：WCB 阀板：SS304 阀座：EPDM | 1 | 个
34 | 对夹式手动蝶阀 | DN200 | D371X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级V，对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 | 循环水，温度0-100℃，压力1.0MPa | 阀体：WCB 阀板：SS304 阀座：EPDM | 1 | 个
35 | 对夹式手动蝶阀 | DN150 | D371X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级V，对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 | 循环水，温度0-100℃，压力1.0MPa | 阀体：WCB 阀板：SS304 阀座：EPDM | 2 | 个
36 | 对夹式手动蝶阀 | DN125 | D371X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级V，对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 | 循环水，温度0-100℃，压力1.0MPa | 阀体：WCB 阀板：SS304 阀座：EPDM | 6 | 个
37 | 对夹式手动蝶阀 | DN100 | D71X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级V，对夹式，手柄式，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 | 循环水，温度0-100℃，压力1.0MPa | 阀体：WCB 阀板：SS304 阀座：EPDM | 15 | 个
38 | 手动截止阀 | DN25 | J41H-16C（法兰/直通/合金钢密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 | 120-184℃蒸汽冷凝水，压力1.6MPa | 阀体：WCB 阀瓣：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 3 | 个 |  |  |  | 蒸汽
39 | 自动排气阀 | DN15 | P11X-10C;PN10;内螺纹连接 | 循环水，温度0-100℃，压力1.0MPa | 阀芯浮球:304 阀体:WCB | 12 | 个 |  |  |  | 冷却水/匀浆罐
40 | 膜盒式疏水阀 | DN25 | CS46H-16C，PN1.6Mpa，工作压力0.8-1.0Mpa，疏水量0.7t/h,安装形式：法兰式；法兰标准： HG/T 20592 SO/RF PN16 B;阀后背压为0.02MPA，要求疏水阀背压率大于50% | 蒸汽，温度120-184℃，压力1.6MPa | 阀体阀盖：WCB | 1 | 个 |  |  |  | 蒸汽
41 | 减压阀 | DN50 | 通径：Rp2"；两端内螺纹连接； 公称压力：PN16 介质：压缩空气 阀前压力范围：8-16bar 阀后压力范围：3-8bar 项目位置：北京，安装在室外，无保温 工作环境温度：-20℃-40℃ | 仪表气，温度-20℃-40℃压力0-1.6MPa | 阀体材料：SS304 | 1 | 个 |  |  | 带压力表(减压后的压力表，共1块）
42 | 旋启式止回阀 | DN200 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 3 | 个
43 | 旋启式止回阀 | DN150 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 粪污，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 10 | 个
44 | 旋启式止回阀 | DN125 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 废水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 3 | 个
45 | 旋启式止回阀 | DN125 | H44H-10C（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：WCB 阀瓣：304 | 7 | 个
46 | 旋启式止回阀 | DN100 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 浆料，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 2 | 个
47 | 旋启式止回阀 | DN100 | H44H-10C（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：WCB 阀瓣：304 | 12 | 个
48 | 旋启式止回阀 | DN80 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 废水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 2 | 个
49 | 旋启式止回阀 | DN50 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 废水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 1 | 个
50 | 螺纹旋启式止回阀 | DN50 | H11H-10P（两端内螺纹/旋启式//合金钢密封/泄漏等级V） | 仪表风，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 1 | 个
51 | 螺纹旋启式止回阀 | DN32 | H11H-10P（两端内螺纹/旋启式//合金钢密封/泄漏等级V） | 回用水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 1 | 个
要求：本项目刀闸阀基本都为对夹式连接，要求刀闸阀配有螺柱穿过的凸耳，但凸耳的法兰孔要求为通孔，方便阀门的对中安装。凸耳的孔不能为螺纹孔。