## (管道件) (hidden)
厨余预处理车间罐坑材料清单（管道部件)
序号 | 标准号 | 名称 | 规格 | 型号 | 材料 | 数量 | 单位 | 单重 | 重量 | 备注 | 单价 | 总价 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | GB/T 12771-2000 | 无缝钢管 | DN25(B) | DN25(B) * 2.5mm | SS304 | 30 | 米 | 1.86 | 55.84 |  |  |  | 2: 12; 5: 2.5 | 14.5
2 | GB/T 12771-2000 | 无缝钢管 | DN100(B) | DN100(B) * 5mm | SS304 | 2 | 米 | 21.8 | 10.9
3 | GB/T 12771-2000 | 无缝钢管 | DN200(B) | DN200(B) * 5mm | SS304 | 2 | 米 | 75 | 104.6
4 | JB/T4736-2002 | 补强圈 | DN600(B) | φ980xφ634x8mm | SS304 | 7 | 个 | 27.5 | 192.5 | 内孔φ634
5 | HG/T20592-2009 | 突面板式平焊钢制管法兰Ⅱ | DN25(B) | PN010 DN25 | SS304 | 2 | 个 | 1.01 | 2.02
6 | HG/T20592-2009 | 突面板式平焊钢制管法兰Ⅱ | DN100(B) | PN010-DN100 | SS304 | 11 | 个 | 4.49 | 44.1
7 | HG21515-2005 | 常压人口 | DN600(B) | DN600(B) | SS304 | 7 | 个 | 74 | 518 | 全套
8 | HG20606 | 法兰垫片 | DN100(B) | RF-100 | 橡胶 | 11 | 个
9 | GB/T12459-2005 | 长半径90°弯头 | DN25(B) | DN25(B) | SS304 | 30 | 个 |  |  | 壁厚3mm
10 | GB/T12459-2005 | 长半径90°弯头 | DN32(B) | DN32(B) | Q235 | 72 | 个 |  |  | 外径φ38 壁厚3mm
11 | GB/T12459-2005 | 长半径45°弯头 | DN32(B) | DN32(B) | Q335 | 10 | 个 |  |  | 外径φ38 壁厚3mm

## 封面
工艺管道专业 手动阀门一览表
V01 | 施工版 |  |  | 范军 | 郭江川
版本 | 设计阶段 |  |  | 设计 | 校对 | 审核 | 专业负责人 | 项目负责人 | 日期
[6 empty] | 工程名称 | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心
车间分区 |  | 沼渣脱水车间 |  |  |  | 文件名称 | 手动阀门一览表
专业 |  | 工艺管道 | 第 1 页 共 9 页 |  | 2024-09 | 编 号 | TZ-0803-B02

## 原料仓挑选平台 (hidden)
原料仓挑选平台制作
序号 | 名称 | 说明 | 数量 | 备注
1 | 挑选平台 | 包含护栏 | 1 | 焊接
2 | 直爬梯 | 可拆式爬梯 | 1 | 可拆式
3 | 伸出平台 | 左右各一个，可拆式，包含护栏 | 2 | 可拆式
4 | 出料口 | 材料为不锈钢 | 6 | 焊接
原料仓挑选平台材料清单
序号 | 名称 | 规格（mm） | 长度（m） | 材料 | 数量
1 | 16a槽钢 | 160×63×6.5 | 40 | Q235B | 1
2 | 角钢 | 70×70×6 | 15 | Q235B | 1
3 | 花纹板 | 3400×2550×4 | / | Q235B | 1
4 | 方通 | 80×80×4 | 8 | Q235B | 1
5 | 圆管 | Ф32×2.5 | 55 | Q235B | 1
6 | 圆管 | Ф42×2.5 | 9 | Q235B | 1
7 | 90°弯头 | Ф32 | / | Q235B | 22
8 | 90°弯头 | Ф42 | / | Q235B | 4
9 | 爬梯固定块A | / | / | Q235B | 6
10 | 爬梯固定块B | / | / | Q235B | 6
11 | 伸出台固定块A | / | / | Q235B | 6
12 | 伸出台固定块A | / | / | Q235B | 6

## 工艺管道阀门
|  |  | 工艺管道手动阀门一览表 | 项目名称 | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心
|  |  |  | 车间分区 | 沼渣脱水车间
|  |  |  | 图号 | TZ-0803-B02
采购负责 |  | 总部 |  | 设计 | 范军 | 日期 |  | 2024-09-20
序号 | 名称 | 通径 | 规格/型号 | 物料性质 | 主体材质 | 数量 | 单位 | 总量kg | 单价/元 | 总价/元 | 不锈钢H1E | L1B | L1E | M1B | M2B | 塑料管 | L1G
1 | 手动碳钢闸阀 | DN150 | 型号：Z41H-25C；温度：-15~100℃；连接方式：法兰连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 SO/RF PN25 B系列，制造标准：GB/T 12234-2019 | 消化液，20-100℃，压力1.6MPa | 阀体:WCB 阀板：304 阀座：合金 | 12 | 个 | [7 empty] | 12
2 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN200 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 粪污，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 2 | 个 | [5 empty] | 2
3 | 对夹式碳钢刀闸阀 | DN300 | 型号：PZ73F-10C；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:WCB 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 6 | 个 |  |  |  |  | 6
4 | 对夹式碳钢刀闸阀 | DN200 | 型号：PZ73F-10C；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:WCB 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 50 | 个 |  |  |  |  | 50
5 | 对夹式碳钢刀闸阀 | DN150 | 型号：PZ73F-10C；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:WCB 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 16 | 个 |  |  |  |  | 16
6 | 对夹式碳钢刀闸阀 | DN100 | 型号：PZ73F-10C；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:WCB 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 7 | 个 |  |  |  |  | 7
7 | 旋启式止回阀 | DN100 | H44Y-10P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 粪污，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 1 | 个 | [5 empty] | 1
8 | 旋启式止回阀 | DN50 | H44Y-63P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 WN/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 高压清洗水，20-100℃，压力4.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 2 | 个 |  |  |  | 2
9 | 手动球阀 | DN100 | Q341F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 粪污，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 5 | 个 | [5 empty] | 5
10 | 手动球阀 | DN65 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 仪表气，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 6 | 个 | [9 empty] | 6
11 | 手动球阀 | DN50 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 粪污，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 3 | 个 | [5 empty] | 3
12 | 手动球阀 | DN50 | Q41F-63P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 WN/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 高压清洗水，20-100℃，压力4.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 2 | 个 |  |  |  | 2
13 | 螺纹手动球阀 | DN100 | Q11F-10P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 仪表气，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 4 | 个 | [9 empty] | 4
14 | 螺纹手动球阀 | DN80 | Q11F-10P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 仪表气，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 6 | 个 | [9 empty] | 6
15 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 仪表气，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 72 | 个 | [9 empty] | 72
16 | 螺纹止回阀 | DN100 | H14Y-10P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 仪表气，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀瓣：304 | 2 | 个 | [9 empty] | 2
17 | 螺纹止回阀 | DN80 | H14Y-10P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 仪表气，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀瓣：304 | 2 | 个 | [9 empty] | 2
18 | 螺纹手动球阀 | DN25 | Q11F-10P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 1 | 个 |  |  |  |  | 1
19 | 螺纹手动球阀 | DN20 | Q11F-10P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 9 | 个 |  |  |  |  | 9
20 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-63P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 高压清洗水，20-100℃，压力4.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 2 | 个 |  |  |  | 2
21 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-10P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 6 | 个 |  |  |  |  | 6
22 | 法兰碳钢手动球阀 | DN65 | Q41F-25C（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）,法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN25 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 压榨水，温度0-60℃，压力1.6MPa | 阀体、阀盖：WCB 阀芯：2Cr13 阀座：PTFE | 6 | 个 | [7 empty] | 6
23 | 法兰碳钢手动球阀 | DN65 | Q41F-10C（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）,法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 压榨泵口进水，温度0-60℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖：WCB 阀芯：2Cr13 阀座：PTFE | 6 | 个 |  |  |  |  | 6
24 | 法兰碳钢手动球阀 | DN50 | Q41F-10C（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）,法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 污水，温度0-60℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖：WCB 阀芯：2Cr13 阀座：PTFE | 2 | 个 |  |  |  |  | 2
25 | 手动截止阀 | DN65 | J41H-16C（法兰/直通/合金钢密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 | 120-180℃蒸汽，压力1.6MPa | 阀体：WCB 阀瓣：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 1 | 个 | [6 empty] | 1
26 | 手动截止阀 | DN40 | J41H-16C（法兰/直通/合金钢密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 | 120-180℃蒸汽，压力1.6MPa | 阀体：WCB 阀瓣：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 1 | 个 | [6 empty] | 1
27 | 自由浮球式疏水阀 | DN40 | CS41H-16C，PN1.6Mpa，安装形式：法兰式；法兰标准： HG/T 20592 SO/RF PN16 B;阀后背压为0.10MPA，要求疏水阀背压率大于50%，入口工作压力0.3MPA；带过滤网；最大排水量2.5吨/小时 | 120-180℃蒸汽，压力1.6MPa | 阀体阀盖：WCB 浮球：304 | 1 | 个 | [6 empty] | 1
28 | PVC塑料法兰球阀 | dn315 | Q41F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PVC | 4 | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
29 | PVC塑料法兰球阀 | dn160 | Q41F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PVC | 2 | 个 | [8 empty] | 2
30 | PVC塑料法兰球阀 | dn110 | Q41F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PVC | 1 | 个 | [8 empty] | 1
31 | PVC塑料法兰球阀 | dn75 | Q41F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PVC | 5 | 个 | [8 empty] | 5
32 | PE止回阀 | dn63 | H41F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 9 | 个 | [8 empty] | 9
33 | PE止回阀 | dn32 | H41F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 8 | 个 | [8 empty] | 8
34 | PE热熔球阀 | dn63 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 19 | 个 | [8 empty] | 19
35 | PE热熔球阀 | dn32 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 8 | 个 | [8 empty] | 8
36 | PE热熔球阀 | dn25 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 6 | 个 | [8 empty] | 6
37 | PE热熔球阀 | dn20 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 5 | 个 | [8 empty] | 5
38 | PE双活接热熔球阀 | dn90 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 9 | 个 | [8 empty] | 9
39 | PE双活接热熔球阀 | dn63 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 8 | 个 | [8 empty] | 8
40 | PE双活接热熔球阀 | dn50 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 5 | 个 | [8 empty] | 5
41 | 旋启式止回阀 | DN200 | H44H-10C（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：WCB 阀瓣：WCB | 7 | 个 |  |  |  |  | 7
42 | 旋启式止回阀 | DN50 | H44H-10C（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 污水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：WCB 阀瓣：WCB | 1 | 个 |  |  |  |  | 2
43 | 旋启式止回阀 | DN65 | H44H-16C（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列 | 120-180℃蒸汽，压力1.6MPa | 阀体阀盖：WCB 阀瓣：WCB | 6 | 个 | [6 empty] | 6
44 | 旋启式止回阀 | DN40 | H44H-16C（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列 | 120-180℃蒸汽，压力1.6MPa | 阀体阀盖：WCB 阀瓣：WCB | 1 | 个 | [6 empty] | 1
45 | 旋启式止回阀 | DN150 | H44H-25C（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN25 B系列 | 消化液，20-100℃，压力1.6MPa | 阀体阀盖：WCB 阀瓣：WCB | 12 | 个 | [7 empty] | 12
46 | 旋启式止回阀 | DN80 | H44H-25C（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN25 B系列 | 压榨水，20-100℃，压力1.6MPa | 阀体阀盖：WCB 阀瓣：WCB | 6 | 个 | [7 empty] | 6
47 | 旋启式止回阀 | DN65 | H44H-25C（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN25 B系列 | 压榨水，20-100℃，压力1.6MPa | 阀体阀盖：WCB 阀瓣：WCB | 6 | 个 | [7 empty] | 6
48 | Y型过滤器 | DN65 | WCB;40目;PN10;RF |  |  | 6 | 个 |  |  |  |  | 6
49 | Y型过滤器 | DN100 | 304;40目;PN10;RF |  |  | 1 | 个 | [5 empty] | 1
50 | 内螺纹针阀 | DN25 | J11W-25P;WCB;PN25;RF |  |  | 6 | 个 | [7 empty] | 6
51 | 内螺纹针阀 | DN15 | J11W-25P;WCB;PN25;RF |  |  | 18 | 个 | [7 empty] | 18
要求：本项目刀闸阀基本都为对夹式连接，要求刀闸阀配有螺柱穿过的凸耳，但凸耳的法兰孔要求为通孔，方便阀门的对中安装。凸耳的孔不能为螺纹孔。